충남글로벌게임센터 실내인테리어(3층) 공사

통 신 공 사 시 방 서

2020. 03

목     차

□ 통신 시방서

제1장 일반 공통 사항

제2장 배관 및 배선공사

제3장 구내 통신설비 공사

제4장 방송 설비 공사

제5장 TV설비 공사

□ 통신 시방서

제 1 장  일 반 공 통 사 항

1. 목 적

이 시방서는 충남글로벌게임센터 실내인테리어 통신공사 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공 상 지켜야할 기술적인 사항에 대해 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 이 시방서에 의한 다.

가. 이 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경

우에는 해당 사항만을 적용한다.

나. 이 시방서는 내용 중 선택적 사항으로서 그 내용이 구체적으로 필  요한 것은 전문시방에서 정하도록 한다.

다. 이 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.         (1) 정보통신 공사업법 동 시행령 및 시행규칙

(2) 전파법 동 시행령 및 시행규칙

(3) 정보통신부 관계규정

(4) 전기용품 안전관리법

(5) 한국 산업 규격 (K.S)

(6) 정보 통신법 시행령 및 시행규칙

(7) 기타 관계법령 등

라. 이 공사에 대한 설계도서가 전항에 열거한 관계법령과 상이한 부  분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 시공하여야 하며 공사기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 후속 법령에 의거 변경 시공하여야 한다.

3. 공사의 수행

가. 시공자는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할  수 있도록 설계도, 공정표, 시공계획서, 제작도, 시공 상세도 등 에 따라 철저히 시공한다.

나. 모든 공사는 건설관계법령, 건설공사기준, 지방조례 등을 준수하 여 시공하고, 공사시공에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여 야할 서류 및 수속 등은 시공자 부담으로 시행하는 것을 원칙으로  하고, 이의가 있을 경우에는 서로 합의하에 이행토록 한다.

다. 시공업자는 공사 중 감독관이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할  때 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

(1) 시공업자는 시공간 구내 배선 (동, 광케이블 구분)의 성능을 측 정하여 그 결과를 감독관에게 제출하고, 감독관의 임의측정결과  불합격 판정 시 재시공 또는 보수하여야 한다.

(2) 가능 측정항목 및 허용기준 : 제 3장 구내통신설비공사

(6. 시험 및 검사)참조

라. 시공업자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시  공상, 구조상, 외관상, 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는  사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 설계도서 상 호간에 상충되는 사항이 발생 시 설계도서의 일반적인 적용 순위 는 다음과 같다.

(1) 공사 시방서, (2) 설계도, (3) 물량내역서, (4) 기타

다만, 해석상의 의견차이가 있을 경우에는 감독관의 해석에 따 른다.

마. 시공업자는 공사현장에 필요한 기술자(유선설비기사등)를 상주 시  키고 그중 1명을 현장 대리인으로 지정하여 감독관의 지시에 따라  각종 업무와 공사의 책임을 담당하여야 하며 현장 대리인은 공사  수행에 필요한 제반 지식에 정통하며 충분한 경험이 있는자, 감독  관이 그 공사에 적합하다고 인정한 자로서 정보통신분야 산업기사이상 자격  소지자로 한다.

바. 감독관의 협의 및 지시사항에 대해서는 그것들의 경과 내용을 기 록 하고, 정리 보관해야 한다.

시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고, 정리 보관해야 한다. 공사 공정의 주요부분 등에서 매입, 은폐 등으로 준공 시에 확인이 불  가능한 부분은 공사현장 사진(칼라) 또는 비디오를 찍어 정리 보 관 해야 한다.

감독관의 지시가 있는 때에는 그 기록 또는 사진을 제출해야 한  다.

사. 이 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련 공사의  협의를 요할 경우는 사전에 감독관과 협의하여 공사 진행에 차질  이 없도록 하여야 한다.

아. 이 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물은 건축용  가설사무소와 합동 사용하며, 사용면적 및 비품 설치 등 제반사항 은 감독관의 지시에 따른다.

자. 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한  건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고   화기를 비치하여야 한다.

차. 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위정도를 표현한  것이므로 시공업자는 시공 전에 건축(구조포함) 기계설비 및 기타  관계 도면 등을 충분히 검토하여 조명기구, 각종 아울렛 및 각종  전기기기 등의 기타시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성 능을 발휘할 수 있도록 시공 설치하여야 한다.

카. 이 공사는 모든 통신설비의 기능시험을 완료하여 관계 관서와의  인허가 수속이 완료된 시점을 준공으로 본다.

타. 시공업자는 준공 시 천연색의 공사 시공사진, 시험성적서, 측정표  (절연저항, 접지저항) 사용 전 검사필증, 준공도 및 유지보수에  대한 사용 설명서를 제출하여야 한다.

파. 시공업자는 시공 전(착공신고서 제출 전)에 설계서를 충분히 이해  하고 예상되는 문제점을 미리 파악하여 감독관과 협의 후 처리하

고 이때 발견하지 못한 부분은 시공업자에게 책임이 있다.

하. 본 설계도서(도면, 시방서, 내역 등)에 표기된 제품(자재), 시스템, 공법은 설계도서 작성 및 공사금액 산정을 위한 예시이므로 발주자(감독관) 기술검토 및 승인 후 동등이상의 품질, 기능을 충족하는 제품(자재), 시스템, 공법을 사용할 수 있다.

4. 사용자재 및 기기

가. 이 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을   사용하여야 하며 가설용 및 특별히 지정된 것 이외의 것은 모두  신제품으로 한다.

나. KS 표시품을 사용해야 한다. 다만, KS 표시품이 없는 경우는 형식  승인품 또는 시중 최고품을 사용하여야 하며 감독관 승인을 받은  후 사용해야 한다.

다. 국가기관에서 신기술(New Technology)로 인증을 받은 제품과 정

부 우수조달등록물품 및 고효율 에너지 기자재 인증을 받은 제품

을 우선하여 사용해야 한다.

라. 설계도서 및 공사 시방서에 자재의 품질이 명시되어지지 않은 경 우, 그 품질은 감독관에게 동등 이상의 자재인지 여부를 확인받아  선정한다.

마. 기기는 원칙적으로 제조자, 제조번호, 제조 년 월 일, 형식 및 성 능등을 명기한 명판을 부착한 것으로 한다.

바. 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독 관의 승인을 득한 후 사용 하여야 하며 견본품은 공사 준공 시 까 지 현장에 비치하여야 한다. 다만, 감독관이 견본의 제출이 곤란 하다고 인정하는 품목에 대하여는 제작사의 카다로그 및 제작도를  제출하여 승인을 받을 수 있다.

사. 검수에 의하여 불합격된 자재는 즉시 영외로 반출하여야 하며 합 격된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불 량품으로 인정할 때는 이를 사용하지 아니한다.

5. 관계관서의 수속

시공자는 공사착공과 동시에 공사에 필요한 해당지역 관계관서의 신고  및 검사 등을 시공업자의 비용으로 신속하게 이행하여야 하며, 각 시  험 및 검사에 합격하여 공사 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있게 하여  야 한다. 또한 소요된 비용은 납부된 영수증을 첨부 하고, 증감사항이  발생 시는  정산처리 하여야 한다.

가. 기간통신 사업자

나. 기타 유선(위성)방송 사업자등 공사 관련 부서

6. 시설물의 훼손

공사 중 타 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독관의   지시에 따라 복구 또는 재시공 하여야 하며 이에 소요되는 경비는 시 공자 부담으로 한다.

7. 설계변경 및 정산사항

가. 관련법규의 개정으로 인한 공사내용 변경이 불가피한 경우는 설계  변경 하여야 한다.

나. 건축, 토목구조물, 기계설비와 전력, 통신, 소방등 관련공사의 계 획 및 위치변경으로 공사금액의 증감이 예상될 때에는 설계변경  또는 정산 처리 하여야 한다.

다. 시공자는 설계도서 중 집행 내역서상의 수량 및 단가가 과다 계상  되어 이 부분에 대한 잔여 처리, 감액 또는 환불요구가 있을 시는  계약기간 중은 물론 준공 후에라도 이의 없이 수락하여야 하며,  상기의 감액 또는 환불 액은 공사잔액 중에서 선 공제할 수 있으 며 공사잔액이 없을 시는 소정 기일 내에 현금으로 납부하여야 한 다.

라. 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용  이 발생할 경우는 설계변경 하여야 한다.

마. 공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업등으로 인하여 기 기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한  사항은 감독관과 협의하여 변경 시공할 수 있다.

8. 기기 및 자재의 시험

가. 시험과 검사방법은 관계법규, 한국 산업 규격 및 기타 준용기준이  있을 때에는 그것에 따른다.

나. 공사 시방서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 자재  및 시공에 대한 시험 및 검사를 실시한다. 다만, 한국 산업 규격 에 의한 규격품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사 등에 의해  감독관에게 인정되어지는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및  검사를 생략 할 수 있다.

다. 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험  및 검사에 합격하여야 한다.

라. 시방서 또는 특기시방에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관  상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별하기 어려울 경우 현  장 감독관이 자재의 시험을 명할 수 있다.

마. 제작사의 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미  흡 또는 미비하다고 인정될 경우 감독관은 공인기관에 시험을 명  할 수 있다.

바. 시험성적표에는 발주처명 및 용도를 정확히 명시하여야 한다.

사. 본 시험에 소요된 제비용은 시공업자 부담으로 한다.

아. 공사기간 동안 아래 기구를 현장에 비치하여야 한다.

(1) 접지 저항계

(2) 절연 저항계 (500, 1000V급)

(3) 전압계

(4) 전류계

(5) TV 수신 상태 측정용 장비

(6) 구내배선 성능측정용 장비

9. 도면 검토

가. 시공자는 도면을 충분히 검토하여 주요부분 및 감독관이 요구하는  공종에 대한 시공 도서를 제출하고 현장감독관의 승인을 받아 착 수 하여야 한다.

나. 시공자는 도면에 착오, 시공 및 사용상 문제점이 있을 때에는 감 독관에게 보고하고 감독관은 집행 부서에 문의하여 조정 시공토록  한다.

다. 제작 또는 시공 상 필요한 도면은 공사 전에 시공도 및 제작도를  작성하여 감독관의 승인을 받고 시공 또는 제작하여야 한다.

라. 시공 상세도 작성 도면

(1) 시공방법 등에 관한 실시설계 상세도면과 상호 유기적으로 연계  되도록 작성한다.

(2) 설계자가 작성한 설계도서에 대한 시공상의 문제점을 해결하고,  합리적이고 능률적인 견실 시공이 되도록 작성한다.

(3) 완성된 도면은 감독관, 설계자, 시공자가 협의하여 최종 확정 제출한다.

마. 준공도면

(1) 준공도에는 모든 설계변경사항을 수정하여 표기하여야 한다.

(2) 제작승인도는 준공도로 대체 한다.

(3) 준공도는 원도 1부와 복사본 3부 및 CD 1장을 제출하여야 한다.

10. 지하 매설도

가. 지하 매설도의 세부적인 사항(관의 종류, 방위, 매설깊이, 관경, 위치는 토목도면을 참조한다.

나. 현장 시공 시 지하 매설위치가 변경되면 수정하여 차후 굴토 공사  시에 지하매설 관로가 상하지 않도록 상세히 수정하여야 한다.

11. 안전관리

가. 시공자는 원가계산상에 계상된 금액 이상의 안전 관리비를 사용하 여야 한다.

나. 시공자는 안전 관리비를 목적 외 사용하지 않아야 하며 사용내역 에 대한 실행내역을 별도로 작성하여 공사현장에 비치하여야 한 다.

(1) 법령에 따른 안전관리자의 수당 및 인건비, 교육비, 보건관리 비, 안전장구, 보호구등의 계상

(2) 안전표지 ,경고표시, 추락 및 낙하 방호책, 비상조명시설 등의 계상

12. 기타 사항

가. 설계도면, 내역서에 명시된 제품(시스템, 공법등)은 동일한 제품 또는 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며, 동등이상의 제품을 사 용할 경우 시험성적서 및 기타 품질보증자료를 첨부하여 감독관 승인 하에 사용할 수 있다.

나. 외산으로 표시된 제품일 지라도 동일한 성능 이상의 국산품이 생 산 될 경우 국가공인기관의 승인과 발주 실적을 첨부하여 감독관  승인 하에 사용할 수 있다.

다. 설계제품과 동등이상의 제품이나 동일 성능의 국산품이 설계된 제  품보다 가격이 저렴한 경우 낙찰율을 적용하여 정산 또는 설계 변  경하여야 한다.

라. 설계도면은 지형여건에 따라 공사 담당자 또는 감독관의 승인 하  에 변경 조정할 수 있다.

제 2 장   배 관 공 사

1. 배 관 공 사

가. 금속관 공사

(1) 별도 표기가 없는 한 전선관은 KSC-8401 에 의한 K.S 표시품  이어야 한다.

(2) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S규격에 적합하여야  한다.

(3) 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적이 관의 내부 단면적 의 32%이하가 되어야 한다.

(4) 부속품은 관 및 시설 장소에 적합한 것으로 한다.

(5) 교류회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관 내에 넣는 것을 원  칙으로 한다.

(6) 배관용 박스는 천정 스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용한다.

(7) 각종 배관용 박스와 전선관과의 접속은 로크낫트로 고정하고 전  기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 하며 전선피복을 손상치  않도록 금속재 붓싱을 취부 한다.

나. 합성수지 전선관 공사

(1) 별도 표시가 없는 한 전선관 및 부속은 내 충격 강화경질 비닐 전선관을 사용하여야 하며 규격은 KSC-8431,2,3,4,5에 의한 형 식승인 제품이어야 한다.

(2) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S규격에 적합하여야  한다.

(3) 내 충격 합성수지관 및 배관 부속의 재질은 염화비닐 수지 또는  염화비닐을 합체한 것에 내 충격성 충진을 위한 재료를 첨가한  제품이어야 한다.

(4) 내 충격 합성수지 전선관의 규격은 KSC-8431에 준하며 색상은  검정색으로 한다.

(5) 관을 가열할 때에는 과하게 열을 가해서는 안 되며 타지 않도록  한다.

(6) 관을 콘크리트에 매입할 때에는 배관 시와 콘크리트 칠때의 온도  차에 의한 신축을 고려해서 시공한다.

(7) 관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며 관 상호 및 박스  와의 접속은 합성수지용 접착제를 사용해서 시공 시 이탈 방지  및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

(8) 관의 길이가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링을 사용해서 시공  한다.

다. 가요 전선관 공사

(1) 별도 표기가 없는 한 전선관은 KSC-8422,3,4,9 에 의한 K.S 표  시품 이어야 한다.

(2) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S규격에 적합하여야  한다.

(3) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하며 관내의 전선이   용이하게 배선이 되도록 한다.

단, 부득이한 경우에는 감독원의 승인을 받아 관내경의 3배로  한다.

(4) 관 및 부속품의 단구는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우  려가 없도록 하여야 한다.

(5) 관 및 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또 적당  한 방법으로 조영재 등에 확실 하게 지지하여야 한다.

(6) 가요 전선관을 금속관 ,금속 몰드등과 연결 할 때에는 콘넥타 또는 접속기 등을 사용하고 기계적, 전기적으로 완전히 접속하여야 한다.

라. 매 입 배 관 공 사

(1) 28C이상 전선관의 굴곡개소에는 노말 밴드를 사용하여야 하며   28C미만의 전선관을 구부릴 경우 에는 구부리는 곡률반경이 전  선관 직경의 6배 이상이 되도록 하여야 한다.

(2) 철근콘크리트 슬래브 내에 전선관이 매입될 경우에는 슬래브 두  께의 1/3 이상을 전선관이 점유하지 아니하게 하여야 하며 전선  관의 호칭 관경이 36mm 이상인 것은 치할 수 없다.

마. 은폐 및 노출배관 공사

(1) 노출 관로는 행거, 새들, 클램프 등을 사용하여 구조물 등에 고  정 시켜야 한다.

(2) 관로의 관통은 감독원의 지시에 따르고 구조물의 구조 및 강도 에 지장이 없도록 한다.

(3) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡각도는 90°  를 넘어서는 안된다. 1구간의 굴곡개소는 4개소 이내로 하고 굴  곡각도의 합계는 270°를 넘어서는 안 되며 90도 굴곡 부분에서  는 28C부터 노말 밴드를 사용한다.

(4) 관을 조영재위에 부설할 때는 행가 또는 새들을 사용하고 설치 간격은 1.5m이내로 한다. 단, 관끝, 관 상호간의 접속점 및 관 과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정 한다.

(5) 배관의 1구간이 30m를 넘는 경우 또는 시공 상 필요한곳은 풀   박스를 추가 설치한다.

(6) 습기가 많은 장소, 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 관로는 U  자 배관을 피하고 감독원의 지시에 따라 방습장치를 한다.

바. 배관용 아웃트레트박스, 풀박스, 조인트박스, 시스템 박스

(1) 금속관과 박스의 접속은 로크너트를 사용하며, 내 충격성 비닐  전선관은 부싱을 사용 연결 하여야 한다.

(2) 매입 연용 스위치, 콘센트 등을 취부하기 위한 스위치 박스는   K.S 표시품(KSC 8414)의 커버 없는 스위치박스를 사용하여야 한  다. 다만, 마감 시멘트 몰타르, 콘크리트, 블록조등 벽체에 매 입되는 것은 “커버 있는 스위치박스”를 사용하여야 하며 박스  커버는 두께 1.6mm 이상의 강판제 이어야 한다.

(3) 배관용 박스는 천정 스라브 매입 시 콘크리트박스 2종, 천정 내  노출 또는 벽체매입 시공 시는 아웃트레트 박스를 사용하되 아 래에 준한다.

(가) 전선관 3개까지 입출시   :  8 각 박스

(나) 전선관 4개 이상 입출시  :  4 각 박스

(다) 단, 전선관이 2개 이상 동일방향으로 입출시는 4각 박스를  사용한다.

(4) 모든 아웃트레트 박스는 깊은형 (54mm)박스를 사용한다.

(5) 박스는 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여 벽 마감면 으로부터 너무 깊이 묻히지 않도록 유의 하여야 한다.

(6) 콘크리트에  매입되는 아울렛박스는 두께 2.0mm 의 강판을 프  레스 가공 또는 동등이상이어야 한다.

(7) 조립식 막사 및 조립식 건축물 등은 모든 박스류가 매입 시공 되도록 사전에 조립식 시공자와 협의하여 매입 시공한다.

(8) 조립식 건물에 사용되는 박스는 잔형(44mm)을 사용하며 박스   이외에 분전반, 전화단자함, TV분 배기함 등도 벽체에 매입될  수 있도록 하여야 한다.

(9) 박스 내는 배선이외의 모든 불순물(시멘트조각, 테이프, 전선 조각 등을 제거하고 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 메워야 한다.

(10) 풀 박스 함은 1.2mm, 개구부 1.6mm이상의 두께를 갖는 철판제  이어야 하며 2회 이상 방청도장 후 회색도장 2회 한다.

(11) 풀 박스 내면의 파이프는 콘넥타 ( 로크낫트 및 붓싱 )로 마감 할 것.

(12) 아연도 노출 배관 시 노출되는 모든 박스류는 박스와 배관은 상호 본딩 접지할 것.

(13) 박스는 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분  한 여유 공간이 있는 장소에 설치한다.

(14) 전선관의 굴곡개소가 3개소를 초과 또는 30m를 초과하는 경우  에는 풀 박스를 설치한다.

(15) 현장조건으로 부득이 커버를 접속함의 하부에 설치할 경우에는  접속함 내에 전선이 아래쪽으로 늘어져 커버를 취부하기 곤란 하게 되는 것을 방지하기 위하여 십자 (+) 로 보강재를 설치   하여야 한다.

(16) 중형(500mm)이상의 풀 박스는 내부에 앵글 등으로 보강한 제

품을 설치하여야 한다.

사. 금속체의 녹 방지

(1) 전기 기자재는 아래에 열거한 부분을 제외하고 부식을 방지 또는 부식이 우려되는 개소에 대하여 도장하여야 한다.

(가) 매설되는 것

(나) 은폐되는 부분으로 손상되지 않은 도금면

(다) 노출되는 부분의 아연도금 이외의 도금면 및 아연 부착량   300g/㎡ 이상의 아연도금

(라) 알루미늄, 스테인리스 스틸, 동, 합성 수지제 등으로서 별도 의 도장이 필요 없는 부분

(마) 특별히 외장적 표면 마감처리를 한 면

(2) 도장의 바탕 만들기 방법은 피 도장물의 스케일, 먼지, 기름 등  의 불순물을 완전히 제거한 후 철제면의 경우에는 와이어 브러쉬, 샌드페이퍼 등으로 속 벗기기를 하여야 한다.

(3) 도장은 바탕 만들기를 한 후 광명단 1회, 철제도장 2회 도장하여야 한다.

아. 지중 매설 배관 공사

(1) 지하 매설 배관은 특기 없는 한 내 충격 강화경질 비닐 전선관  (통신용 FC)을 사용한다.

(2) 배관 시 차도 횡단 부분은 1.2m이상, 기타의 부분은 0.6m이상   매설토록 한다.

(3) 지중 매설 부분은 도면 상세에 따라 경고 테이프를 시설한다.

(4) 지중매설 배관 시 전선관은 좌, 우 또는 상, 하로 굴곡됨이 없도록 일직선으로 매설한다.

제 3 장   구 내 통 신 설 비 공 사

1. 기기의 설치

가. 전화 아우트렛 설치높이는 박스중앙을 기준으로 하며, 설계도서에  별도표기가 없는 경우는 바닥 에서 300mm 높이로 시공하며, 콘센트  및 TV 아우트렛 등과 나란히 설치시는 200mm 정도 이격하여 설치  한다.

나. 전화단자함은 바닥에서 하단까지 500mm 높이로 설치한다.

다. 단자함 내 배선은 질서 있게 배열하여야 하며, 케이블 접속부위는 납땜 또는 랩핑 한다.

라. 국선단자함 내 보호기가 설치되는 부분은 함의 부식 및 절연이 불량하지 않도록 고무판 등을 깔아야 한다.

마. 전화 및 LAN설비를 위한 기본배선 및 배관, 단자함, 수구에 대한   공사범위를 규정하며 기타 장비 및 시험은 제외한다.

바. 전화 및 LAN용 모듈러짹은 다음과 같다.

(1) 전화용 모듈러짹 : RJ45(8PIN)

(2) LAN용 모듈러짹 : RJ45(8PIN)

(3) SYSTEM BOX : 전화 RJ45(8PIN)x1개, LAN RJ45(8PIN)x1개 내장

형

사. 전화 및 LAN용 CABLE의 규격

(1) 전화 : UTP 케이블 0.5mm x 4P,25P CAT,5e사용

(2) LAN : UTP 케이블 0.5mm x 4P CAT.6, 25P CAT.5e사용

(3) 전화는 CAT.5e, LAN은 CAT.6급으로 멀티미디어 통신이 가능한

규격을 선정한다.

아. 전화,LAN용 단자함의 용량

(1) 전화와 LAN의 관로는 완전히 구분하여 설치한다.

(2) 단자함의 재질

(가) 매입형

함 체 : 두께 1.6mm이상의 강판

전 면 : 스테인리스 강판두께 1.5mm이상 스테인리스 헤어라인    마감

(나) 노출형

함 체 : 두께 1.6mm이상의 강판

(3) 단자함 뚜껑 이면에는 회로명판 꽂이를 설치한다.

(4) 단자함 내부에는 접지단자를 설치한다.

(5) 단자함의 손잡이는 누름버튼 대형(Key부) 크롬도금 제품으로 한 다.

(6) 자물쇠 걸이는 함에 견고하게 부착되어야 한다.

(7) 도장은 인산염 피막처리 후 소부 또는 분체도장 등으로 하며, 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

자. 가입자보호기

(1) 가입자보호기에 대한 규격은 전기통신 기본법 제30조 2항에 의  거 정보통신부 장관의 형식 승인을 받은 제품을 사용하여야 한  다.

(2) 가입자보호기의 과전압 방전소자(3극 가스충전피뢰기) 및 전류제 한 소자는 정상화되었을 때 자동으로 복구되어야 한다.

(3) 가입자보호기는 전압제한소자와 전류제한소자가 내장된 구조로  외부 케이스가 투명한 제품이어야 한다.

차. 전송가능 거리

(1) 건물내부 : UTP CABLE 사용거리 100m 이내

(2) 건 물 간 : 광케이블 설치 (통신 부서에서 별도 시공)

(3) HUB RACK은 부대비품임.(통신부서에서 별도 시공)

카. 옥내 통신선은 옥내 강 전류 전선과 다음과 같이 이격 설치하여야 한다. (단, 옥내 강 전류 전선이 케이블일 시는 접촉되지 않도록 할 것)

(1) 강 전류 전선이 300V 미만일 경우에는 6cm이상(단, 벽내 또는  용이하게 보이지 아니하는 장소에는 12cm이상)

(2) 강 전류 전선이 300V 미상일 경우에는 15cm이상(단, 벽내 또는  용이하게 보이지 아니하는 장소에는 30cm이상)

타. 통신선은 배관 또는 박스에서 접속이 없도록 하여야 한다.

파. 패치패널은 통신실 또는 도면에 명기된 장소에 설치하며 패치 패널  2차측에 꽂아서 사용이 가능하도록 UTP 케이블 끝 부분에 연결 콘  넥터를 부착한다.

하. 패치 패널로 인입되는 케이블에는 식별 표시를 하여 유지관리가 용  이하게 한다.

2. 핸드홀

건물내부로 인입 되는 배관공사는 방수처리를 하여야 하며 필요시에는  별도의 배수설비를 행하여야 한다.(핸드홀 공사는 핸드홀편 참조)

3. 접 지

통신용 단자함 접지는 개별 접지 시공 한다.

4. 옥내 관로 의 요건

가. 배 관

(1) 배관은 국선용 회선 및 예비회선을 고려하여 충분한 수량의 배관이 이루어져야 한다.

(2) 건물 내 인입용 공 배관의 규격 및 수량은 통신부서와 옥외 통신 계획에 따라 조정되어야 하므로 시공 전 반드시 통신부서와 협의 후 조정 시공 하여야 한다.

(3) 옥내 관로는 강전류 전선용 관로 등과 분리하여 설치하여야 한 다.

(4) 옥내 통신선이 절연전선 또는 케이블일 경우에는 옥내 강 전류 전선의 합성 수지제 또는 접지공사를 한 금속제의 수지제 또는 접지 공사를 한 금속제의 관 또는 덕트에 접촉되지 않아야 한다.

(5) 케이블등 선조 시공을 위해 가능한 한 관로내에 케이블 견인선을 설치하여야 한다.

(6) 지중 매설 시는 차도 1.2m이상, 일반부지는 0.9m이상 매설하여  야 한다.

나. 배 선 계 통

(1) 배선에 사용하는 통신용 전선의 종류, 굵기, 선 가닥수는 설계도에 따르고 관계 법규에 의하여 시공한다.

(2) 어떠한 경우에도 동일 배관 및 박스 내에 통신선과 전원선을 함  께 입선하지 않아야 한다.

(3) 단자함으로부터의 케이블은 중간단자함 또는 전화용 콘센트로 분기하여야 한다.

(4) 중간단자함과 단말기기의 배선은 UTP 0.5mm x 4P CAT.5e를 사용 한다.

(7) MDF와 주 단자함, 중간단자함 사이의 배선은 0.5mm 이상의 UPT CAT.5e CABLE을 사용하여야 한다.

다. 시험 및 검사

(1) 국선접속설비와 실내의 회선종단 장치 간에 설치된 선로의 전송  손실은 주파수 1,020Hz로 측정하여 1.5dB 이하로 한다. 다만,  구내교환 및 전송설비를 포함하는 경우에는 2dB 이하로 한다.

(2) 구내배선 중 동 케이블의 경우, 전 구간에 대해 아래의 성능 측 정 항목을 측정하여야 하며 허용기준을 준수하여야 한다.

(가) 선번 확인 시험 : 각 구간의 배선연결 여부 확인

(나) 배선 길이 측정 : 96m초과 불가 (패치코드

(다) 전기적 특성시험 (Cat 5e)

측정 항목	1MHz	16MHz	100MHz
특성 임피던스	공칭 임피던스의 ± 15Ω내
최소 반사손실 (dB)	17	17	10
최대 삽입손실 (dB)	2.2	9.2	24.0
최소 누화손실 (dB)	60.0	43.6	30.1
최소 전력합 누화손실(dB)	57.0	40.6	27.1
최소 원단누화	57.4	33.3	17.4
최소 전력합 원단누화	54.4	30.3	14.4
최대 전파지연(us)	0.555
최대 지연왜곡(us)	0.05

(3) 구내배선 중 광케이블의 경우, 전 구간에 대해 채널손실을 측정  하여야 하며 허용기준을 준수하여야 한다.

측정항목	단일모드		다중모드
	1,310nm	1,550nm	850nm	1300nm
채널손실	5.5dB이하		11.5dB이하	7.5dB이하

* 기타 파장에서 단일모드 5.5dB이하, 다중모드 11.5dB이하

(4) 선로의 상호간 선로와 대지 간 등의 절연저항은 직류 500V 절연  저항계로 측정하여 10MΩ 이상으로 한다.

(5) 시공자는 시험 및 검사 성적서로서 다음을 제출한다.

(가) 회선 상호간의 절연저항 측정 및 접지저항 측정 기록

(나) 배선의 도통 검사, 동작 검사

(다) 동, 광케이블 성능 측정항목별 측정결과

제 4 장   방 송 설 비 공 사

1. 일반 사항

가. 적용범위 : 건물의 내외에 시설하는 확성 설비에 필요한 배관배선,  기기의 설치, 조정, 시험등에 대하여 적용한다.

나. 기기기타 : 각 기기의 형식, 규격, 종류, 수량, 배치 및 음향적 특 성 등은 설계도서에 의하고 특기사항이 없는 것은 감독 관의 지시에 따른다.

2. 기기의 설치

가. 스피커

(1) 벽부형은 바닥에서 약 1.8M 의 높이에 설치하고 방의 넓이에 따  라 약간 하향위치에 설치한다.

(2) 매입형 스피커의 커버는 스테인리스제 재질로 하여야 한다.

(3) 천장 매입형은 음의 확산을 위해 적당한 간격을 유지하고 진동 에 흔들림이 없도록 설치하여야 한다.

(4) 동일 실내에 동일 방송계통의 스피커를 2개 이상 취부 하는 경  우 동일 방향으로 취부 하는 때는 스피커 상호의 극성을 동일하  게 접속하고 마주보고 취부 하는 스피커 상호의 극성을 반대로  접속 한다.

(5) 천장에 매입 설치하는 스피커는 천장내 지지금구를 보강하여 스  피커의 처짐이 없이 견고 하게 부착한다.

나. 단자함

(1) 단자함의 용량은 설계도면에 따른다.

(2) 단자함은 노출형의 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mm이상, 매  입형의 경우 함은 강판 두께 1.6mm, 문짝은 스테인리스(27종)  두께 1.5mm 이상으로 헤어라인 마감을 원칙으로 한다.

(3) 자물쇠부 누름 손잡이형(크롬도금) 시건장치를 한다.

(4) 도장은 인산염 피막처리한 후 소부 또는 분체도장으로 하며, 현  장 여건에 따라 변경할 수 있다.

(5) 단자함에 접지단자를 설치한다.

다. 방송시스템의 구성 및 기능

(1) RACK방식

(가) 트레이의 구성은 메인 앰프, 믹서앰프, 리모트앰프, AM/FM  튜너, 전자 챠임 등으로 구성한다.

(나) 시스템 구성은 방송기능에 따라 구성품의 내용이 달라질 수  있다.

제품의 외부에는 운용자의 감시 및 조작이 용이하도록 각장  비의 구성 부분별 계기와 지시LAMP 조작반등이 전면에 부 착 되도록 한다.

(다) 제작에 필요한 철재류는 1.2mm 이상의 강판재로 19인치 RACK규격에 합당한 것이 도록 한다.

(라) 일체 및 각 그룹별로 방송이 되도록 한다.

(마) 일반 공지사항, 안내방송이 가능하도록 한다.

3. 배선공사

가. 옥내 스피커 배선은 HFIX 2-1C/2.5°(1.78mm) 이상의 전선을 사

용 한다.

나. 전선 상호간의 접속은 전선 커넥터를 사용하여야 한다.

다. 천장에 매입되는 스피커 위치는 조명기구, 환기구 및 감지기 등과의 위치가 중복되지 않도록 하여야 한다.

다. 방송설비는 설치 후 방송 성능 시험 시 결선 및 배선에 이상이 있을시 즉시 재시공 및 시정 하여야 한다.

라. 박스 또는 단자함에서 증폭기로 인출한 배선의 노출부분은 모아서  보호한다.

마. 외부배선과 접속용 단자, 콘넥터, 짹 등을 설치하는 것을 원칙으로  한다.

바. 배선구멍에는 전선의 피복을 손상하지 않도록 붓싱 등을 설치한다.  단, 피복이 손상될 우려가 없는 경우는 예외로 한다.

사. 강 전류 회로를 포함한 기기의 외함에는 접지단자를 설치한다. 또한  접지단자는 직경 2mm 이상의 접지선을 접속할 수 있는 구조로 한 다.

아. 설치 전 스피커의 작동상태를 확인 후 설치한다.

제 5 장   T.V 설 비 공 사

1. 적용 범위

가. 이 시방서는 건축물내의 MATV(54MHz~752MHz), 종합유선방송(상 향:45MHz~30MHz, 하향:54MHz~450MHz) 전송선로 및 위성방송 (950MHz~2150MHz) 수신 시설 등에 적용한다.

나. 자재는 전기통신기본법에 의한 품질 인증 제품으로 한다.

2. 배선공사

가. 고발포 동축케이블의 재질로서 옥내, 옥외용 HFBT 계열을 사용하여

야 한다. (3중차폐 케이블)

나. 동축케이블 배선은 다음과 같이 하여야 한다.

(1) 입선 시 케이블이 손상되지 않고 특성 임피던스에 나쁜 영향이  가지 않도록 관내청소 및 관 끝 부분의 연마등을 하여야 한다.

(2) 기기 수용 박스와 풀박스 내의 동축케이블은 곡률 반경이 케이 블 직경의 5배 이상이어야 한다.

다. 동축케이블간의 접속 및 기기 단자와의 접속에는 콘넥터를 사용하여 접속하여야 된다.

라. 모든 배관은 HI-PVC 전선관 매입 또는 노출 시공을 원칙으로 한다.

마. 외부에서 인입 또는 인출되는 유선 방송용 케이블은 핸드홀 또는 풀박스를 통해 건물 인입 배선한다.

바. TV수신방식은 설계도면을 참조한다.

사. 분배기함내의 케이블에는 플라스틱제, 섬유제 등의 명찰 또는 마크  밴드를 취부하고 계통 종별, 행선 등을 표시하여야 한다.

3. 기기 취부 공사

가. 증폭기

(1) CA용으로 수신할 수 있어야 하며, 광 대역 증폭기로서 최대출력 110DB 이상 이어야 한다.

(2) 증폭기는 KS 표시품 으로서, 입출력 및 전원단자에 서지전압에  견디는 피뢰 설비를 하고 접지 하여야 한다.

(3) 증폭기함은 강판두께 1.6mm 이상, 전면은 스테인리스 두께 1.5mm로 헤어라인 마감한다.

(4) 함 내에는 증폭기용 콘센트를 부착하여야 한다.

나. 분배기 및 분기기

(1) 분배기 및 분기기의 사용하지 않는 단자에는 75Ω의 종단저항을  설치하여야 한다.

(2) 분배기 및 분기기 입출력 임피던스는 75Ω의 것으로 사용하여야  한다.

(3) 텔레비전 방송신호를 임피던스 변화 없이 분배 또는 분기할 수  있을 것.

다. TV 유닛

(1) TV 유닛은 하이 브릿지 형으로 사용주파수 50MHZ-770MHZ에서 아래 특성을 가지며, TV FEEDER 연결부분은 외부충격에 충분히 견딜 수 있는 구조일 것이며, 플레이트에는 TV라 조각한다.

(2) TV 유닛 단자 및 케이블은 75Ω, 300Ω겸용이어야 한다.

(3) TV 유닛은 숙소, 휴게실, 사무실 등 TV시청이 적절한 장소(도면  참조)이어야 한다.

(4) TV분배기함 간 또는 직렬 단자간은 단독배선으로 하여야 한다.

(5) 동축케이블 상호간 또는 기타 사용설비와 접속할 때에는 콘넥터  를 사용하여야 한다.

(6) SKY LIFE 월 수신료 및 신청비용은 내역에 반영하지 아니한다.  (단가는 제외)

4. 종합점검

가. 화질 및 전계강도

(1) 화질 및 수신 전계강도를 판단하는 TV수상기에 필요한 화질평가  는 찬넬 별로 4이상을 유지하여야 한다.

(2) 최 종단 유닛, 수신 전계강도는 75dB(VHF. UHF)이상 유지하여야  한다.

(3) 화질평가는 칼라 TV수상기를 최종 단 유닛에 연결하여 측정한다.

나. 난시청지역에 대한 조치

(1) 시공자는 당해 설치지역 난시청여부를 최상층 골조공사 완료 전  에 조사, 확인하여 그 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

(2) 난시청 해소를 위한 보완공사는 원인 및 대책을 충분히 검토하여 감독관 승인을 얻은 후 변경하여야 한다.

(3) 난시청 여부 사전조사 소홀로 인한 준공 후 난시청 발생 시는 시공자 부담으로 보완공사를 시행하여야 한.

다. 시험기기

시공자는 아래 시험기기를 갖추어야 한다.

(1) FIELD LEVEL CHCKER (50-770 MHZ)       1대

(2) MULTI TESTER                              1대

(3) 칼라TV 수상기 (VHF, UHF용)                2대

(4) 전계 강도 측정용 전 대역 표준안테나       1대