제1장. 소방기계설비 공통사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 소화설비공사는 소방기본법(법, 시행령, 시행규칙), 소방시설공사업법(법,          시행령, 시행규칙), 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률         (법률, 시행령, 시행규칙), 위험물안전관리법(법, 시행령, 시행규칙), 공공기         관의 소방안전관리에 관한 규정, 화재안전기준, 소방용품의 품질관리 등에         관한 규칙, 건축법(법, 시행령, 시행규칙)을 준수하여 시행하여야 하며, 본         장에 기술되어 있는 내용보다 우선하여 적용한다.

(2) 사용하는 기기 및 재료는 소화설비 기능에 나쁜 영향을 주지 않는 구조 또         는 재질로 한다.

(3) 사용하는 기기 및 재료 중에서 관공서의 규정에 적용을 받는 경우에는 관         공서의 규정에 적합하거나 사용 승인을 받은 것으로 한다.

(4) 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 해당공사 표준시방서의 해당사         항을 적용하도록 한다.

1.2 참고기준

1.2.1 관련법규

(1) 소방기본법(법, 시행령, 시행규칙)

(2) 소방시설공사업법(법, 시행령, 시행규칙)

(3) 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률(법률, 시행령,             시행규칙)

(4) 위험물안전관리법(법, 시행령, 시행규칙)

(5) 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법(법, 시행령, 시행규칙)

(6) 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정

(7) 국가화재안전기준

(8) 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙

(9) 건축법(법, 시행령, 시행규칙)

1.2.2 공사범위

(1) 소화기구설치공사

(2) 간이스프링클러설비공사

제2장. 소화기구 시방서

< 일반 사항 >

1. 본 시방에 명기되어 있지 않은 사항은 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준

(NFSC 101)에 따른다.

2. 사용재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을때는 그 규정에 적합하거나 또는

사용승인을 받은 것으로 한다.

3. 이 설비 공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는         구조 또는 재질로 한다.

< 소화기 설치 기준 >

1. 특정소방대상물의 설치장소에 따라 별표 1에 적합한 종류의 것으로 한다.

2. 특정소방대상물에 따라 소화기구의 능력단위는 별표 3의 기준에 따른다.

3. 제2호에 따른 능력단위 외에 별표 4에 따라 부속용도별로 사용되는 부분에

대하여는 소화기구를 추가하여 설치할 것

4. 소화기는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 각층마다 설치하되, 특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의          보행거리가 소형소화기의 경우에는 20m 이내, 대형소화기의 경우에는 30m          이내가 되도록 배치할 것. 다만, 가연성물질이 없는 작업장의 경우에는 작업장         의 실정에 맞게 보행거리를 완화하여 배치할 수 있으며, 지하구의 경우에는          화재발생의 우려가 있거나 사람의 접근이 쉬운 장소에 한하여 설치할 수 있다

나. 특정소방대상물의 각층이 2 이상의 거실로 구획된 경우에는 가목의 규정에 따         라 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 거실(아         파트의 경우에는 각 세대를 말한다)에도 배치할 것

5. 능력단위가 2단위 이상이 되도록 소화기를 설치하여야 할 특정소방대상물 또는 그     부분에 있어서는 간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지     아니하게 할 것 다만, 노유자시설의 경우에는 그렇지 않다.

6. 소화기구(자동소화장치를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에     바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 "소화기", 투     척용소화용구에 있어서는 "투척용소화용구", 마른모래에 있어서는 "소화용모래", 팽     창질석 및 팽창진주암에 있어서는 "소화질석"이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳     에 부착한다.

7. 주거용 주방자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치한다.

가. 소화약제 방출구는 환기구(주방에서 발생하는 열기류 등을 밖으로 배출하는         장치를 말한다. 이하 같다)의 청소부분과 분리되어 있어야 하며, 형식승인 받은        유효 설치 높이 및 방호면적에 따라 설치할 것

나. 감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것

다. 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것

라. 가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 탐지부는 수신부와 분리하여              설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천장 면으로 부터 30㎝         이하의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥           면으로부터 30㎝이하의 위치에 설치할 것

마. 수신부는 주위의 열기류 또는 습기 등과 주위온도에 영향을 받지 아니하고           사용자가 상시 볼 수 있는 장소에 설치할 것

8. 상업용 주방자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치한다.

가. 소화장치는 조리기구의 종류 별로 성능인증 받은 설계 매뉴얼에 적합하게            설치할 것

나. 감지부는 성능인증 받는 유효높이 및 위치에 설치할 것

다. 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것

라. 후드에 방출되는 분사헤드는 후드의 가장 긴 변의 길이까지 방출될 수 있도록         약제 방출 방향 및 거리를 고려하여 설치할 것

마. 덕트에 방출되는 분사헤드는 성능인증 받는 길이 이내로 설치할 것

9. 캐비넷형자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 분사헤드의 설치 높이는 방호구역의 바닥으로부터 최소 0.2m 이상 최대 3.7m         이하로 하여야 한다. 다만, 별도의 높이로 형식승인 받은 경우에는 그 범위 내         에서 설치할 수 있다.

나. 화재감지기는 방호구역내의 천장 또는 옥내에 면하는 부분에 설치하되 「자동         화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조에 적합하도록 설치할 것

다. 방호구역내의 화재감지기의 감지에 따라 작동되도록 할 것

라. 화재감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치할 것. 다만, 화재감지기를 「자동         화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조제1항 단서의 각 호의 감지         기로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

마. 교차회로내의 각 화재감지기회로별로 설치된 화재감지기 1개가 담당하는 바닥         면적은 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조제3항제5호·         제8호 및 제10호에 따른 바닥면적으로 할 것

바. 개구부 및 통기구(환기장치를 포함한다. 이하 같다)를 설치한 것에 있어서는          약제가 방사되기 전에 해당 개구부 및 통기구를 자동으로 폐쇄할 수 있도록          할 것. 다만, 가스압에 의하여 폐쇄되는 것은 소화약제방출과 동시에 폐쇄할          수 있다.

사. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것

아. 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것

10. 가스식, 분말식, 고체에어로졸식 자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치      하여야 한다.

가. 소화약제 방출구는 형식승인 받은 유효설치범위 내에 설치할 것<개정

나. 자동소화장치는 방호구역내에 형식승인 된 1개의 제품을 설치할 것. 이 경우         연동방식으로서 하나의 형식을 받은 경우에는 1개의 제품으로 본다. 최고주위         온도에 따라 다음 표에 따른 표시온도의 것으로 설치할 것. 다만, 열감지선의         감지부는 형식승인 받은 최고주위온도범위 내에 설치하여야 한다.

11. 이산화탄소 또는 할로겐화합물(할론 1301과 청정소화약제를 제외한다)을             방사하는 소화기구(자동확산소화장치를 제외한다)는 지하층이나 무창층 또는         밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 20㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만,        배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그러하지 아니하다.

제3장. 간이스프링클러설비 시방서

< 일반 사항 >

1. 본 시방에 명기되어 있지 않은 사항은 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC      103)에 따른다.

2. 사용재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을때는 그 규정에 적합하거나 또는

사용승인을 받은 것으로 한다.

3. 이 설비 공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는        구조 또는 재질로 한다.

< 수원 >

① 간이스프링클러설비의 수원은 다음 각 호와 같다.

1. 상수도직결형의 경우에는 수돗물

2. 수조("캐비닛형"을 포함한다)를 사용하고자 하는 경우에는 적어도 1개 이상의        자동급수장치를 갖추어야 하며, 2개의 간이헤드에서 최소 10분[영 별표 5 제1        호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개의 간이헤드에서 최소 20분]이        상 방수할 수 있는 양 이상을 수조에 확보할 것

② 간이스프링클러설비의 수원을 수조로 설치하는 경우에는 소방설비의 전용수조로      하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니     하다.

1. 간이스프링클러펌프의 후드밸브 또는 흡수배관의 흡수구(수직회전축펌프의 흡        수구를 포함한다. 이하 같다)를 다른 설비(소방용 설비 외의 것을 말한다. 이        하 같다)의 후드밸브 또는 흡수구보다 낮은 위치에 설치한 때

2. 제5조제3항에 따른 고가수조로부터 간이스프링클러설비의 수직배관에 물을 공        급하는 급수구를 다른 설비의 급수구보다 낮은 위치에 설치한 때

③ 제1항제2호에 따른 저수량을 산정함에 있어서 다른 설비와 겸용하여 간이스프링클     러설비용 수조를 설치하는 경우에는 간이스프링클러설비의 후드밸브·흡수구 또는     수직배관의 급수구와 다른 설비의 후드밸브·흡수구 또는 수직배관의 급수구와의     사이의 수량을 그 유효수량으로 한다.

④ 간이스프링클러설비용 수조는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 점검에 편리한 곳에 설치할 것

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 수조의 외측에 수위계를 설치할 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 수조의         맨홀 등을 통하여 수조 안의 물의 양을 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할         것

5. 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치할 것

6. 수조의 밑부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치할 것

7. 수조의 외측의 보기 쉬운 곳에 "간이스프링클러설비용 수조"라고 표시한 표지        를 할 것. 이 경우 그 수조를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비        의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.

8. 간이스프링클러펌프의 흡수배관 또는 간이스프링클러설비의 수직배관과 수조의        접속 부분에는 "간이스프링클러설비용 배관"이라고 표시한 표지를 할 것. 다         만, 수조와 가까운 장소에 간이스프링클러펌프가 설치되고 "간이스프링클러설        비펌프"라고 표지를 설치한 때에는 그러하지 아니하다.

< 가압송수장치>

① 방수압력(상수도직결형의 상수도압력)은 가장 먼 가지배관에서 2개[영 별표 5 제1     호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개]의 간이헤드를 동시에 개방할 경     우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.1 ㎫ 이상, 방수량은 50 L/min 이상이어야     한다. 다만, 제6조제7호에 따른 주차장에 표준반응형스프링클러헤드를 사용할 경     우 헤드 1개의 방수량은 80 L/min 이상이어야 한다.

② 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각 호의 기준     에 따라 설치하여야 한다.

1. 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수등        의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 소화설        비의 성능에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니하다.

4. 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출측 플랜지에서 가까운         곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수        위가 펌프의 위치보다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계        를 설치하지 아니할 수 있다.

5. 가압송수장치에는 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치        할 것

6. 가압송수장치에는 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치할        것

7. 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설        치하고 다음 각 목의 기준에 따른 충압펌프를 설치할 것. 다만, 캐비닛형의 경        우에는 그러하지 아니하다.

가. 펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 살수장치의 자연압보다 적어도 0.2             ㎫이 더 크도록 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게할 것

나. 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니되며 간이스프링            클러설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지할 것

8. 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 다음 각 목의 기        준에 따른 물올림장치를 설치할 것 다만, 캐비닛형일 경우에는 그러하지 아니        하다.

가. 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치할 것

나. 탱크의 유효수량은 100 L 이상으로 하되, 구경 15㎜ 이상의 급수배관에 따            라 당해탱크에 물이 계속 보급되도록 할 것

9. 내연기관을 사용하는 경우에는 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동      이 가능하고, 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것

10.가압송수장치에는 "간이스프링클러펌프"라고 표시한 표지를 할 것. 이 경우 그       가압송수장치를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 함께       표시한 표지를 하여야 한다.

③ 고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하     여야 한다.

1. 고가수조의 자연낙차수두(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 헤드까지의 수직      거리를 말한다)는 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상이 되도록 할 것

H = h₁+ 10

H  : 필요한 낙차(m)

h₁: 배관의 마찰손실수두(m)

2. 고가수조에는 수위계·배수관·급수관·오버플로우관 및 맨홀을 설치할 것

④ 압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상으로 할 것

P = p₁+ p₂+ 0.1

P  : 필요한 압력(㎫)

p₁: 낙차의 환산수두압(㎫)

p₂: 배관의 마찰손실수두압(㎫)

2. 압력수조에는 수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계· 안전장치 및          압력저하 방지를 위한 자동식 공기압축기를 설치 할 것

⑤ 가압수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 가압수조의 압력은 간이헤드 2개를 동시에 개방할 때 적정방수량 및 방수압이        10분[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개의 간이헤        드에서 최소 20분] 이상 유지되도록 할 것

2. 국민안전처장관이 정하여 고시한 「가압수조식가압송수장치의 성능인증 및 제품      검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치할 것

⑥ 캐비닛형 간이스프링클러설비를 사용할 경우 국민안전처장관이 정하여 고시한「캐     비넷형간이스프링클러설비 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로      설치하여야 한다.

⑦ 영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 특정소방대상물의 경우에는 상수     도직결형 및 캐비닛형 간이스프링클러설비를 제외한 가압송수장치를 설치하여야      한다.

< 간이스프링클러설비의 방호구역·유수검지장치 >

간이스프링클러설비의 방호구역(간이스프링클러설비의 소화범위에 포함된 영역을 말한다. 이하 같다)·유수검지장치는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 캐비닛형의 경우에는 제3호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 하나의 방호구역의 바닥면적은 1,000㎡를 초과하지 아니할 것

2. 하나의 방호구역에는 1개 이상의 유수검지장치를 설치하되, 화재발생시 접근이        쉽고 점검하기 편리한 장소에 설치할 것

3. 하나의 방호구역은 2개층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 1개층에 설치되는       간이헤드의 수가 10개 이하인 경우에는 3개층 이내로 할 수 있다.

4. 유수검지장치는 실내에 설치하거나 보호용 철망 등으로 구획하여 바닥으로부터        0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하되, 그 실 등에는 가로 0.5m 이상 세로 1m       이상의 출입문을 설치하고 그 출입문 상단에 "유수검지장치실"이라고 표시한 표       지를 설치할 것. 다만, 유수검지장치를 기계실(공조용기계실을 포함한다)안에        설치하는 경우에는 별도의 실 또는 보호용 철망을 설치하지 아니하고 기계실 출       입문 상단에 "유수검지장치실"이라고 표시한 표지를 설치할 수 있다.

5. 간이헤드에 공급되는 물은 유수검지장치를 지나도록 할 것. 다만, 송수구를 통       하여 공급되는 물은 그러하지 아니하다.

6. 자연낙차에 따른 압력수가 흐르는 배관 상에 설치된 유수검지장치는 화재 시 물      의 흐름을 검지할 수 있는 최소한의 압력이 얻어질 수 있도록 수조의 하단으로부      터 낙차를 두어 설치할 것

7. 간이스프링클러설비가 설치되는 특정소방대상물에 부설된 주차장부분(영 별표 5      제1호마목에 해당하지 아니하는 부분에 한한다)에는 습식 외의 방식으로 하여야      한다. 다만, 동결의 우려가 없거나 동결을 방지할 수 있는 구조 또는 장치가 된      곳은 그러하지 아니하다.

< 배관 및 밸브>

① 배관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 사용하여야 하며 배관 이음은 각     배관과 동등 이상의 성능에 적합한 배관이음쇠를 사용하고 배관용 스테인리스강관     (KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다. 다만, 상수     도직결형에 사용하는 배관 및 밸브는 「수도법」제14조(수도용 자재와 제품의 인     증 등)에 적합한 제품을 사용하여야 한다. <개정 2011.11.24, 2013.6.10>

1. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 미만일 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는      것 또는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것<신설 2013.6.10>

가. 배관용 탄소강관(KS D 3507)

나. 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다.

다. 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D            3595)

2. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 이상일 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D 3562) 또      는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것<신설 2013.6.10>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 국민안전처장관     이 정하여 고시한 「소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에     적합한 소방용 합성수지배관으로 설치할 수 있다.<개정 2013.6.10, 2015.1.23.>

1. 배관을 지하에 매설하는 경우

2. 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우

3. 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한다. 이하 같다)과 반자를        불연재료 또는 준불연재료로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는 경        우

③ 급수배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전용으로 할 것. 다만, 상수도직결형의 경우에는 수도배관 호칭지름 32㎜ 이상        의 배관이어야 하고, 간이헤드가 개방될 경우에는 유수신호 작동과 동시에 다        른 용도로 사용하는 배관의 송수를 자동 차단할 수 있도록 하여야 하며, 배관        과 연결되는 이음쇠 등의 부속품은 물이 고이는 현상을 방지하는 조치를 하여        야 한다.

2. 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브는 개폐표시형으로 할 것. 이 경우 펌프의 흡입      측배관에는 버터플라이밸브외의 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다.

3. 배관의 구경은 제5조제1항에 적합하도록 수리계산에 의하거나 별표 1의 기준에       따라 설치할 것. 다만, 수리계산에 의하는 경우 가지배관의 유속은 6㎧, 그 밖       의 배관의 유속은 10㎧를 초과할 수 없다.

④ 펌프의 흡입측배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 공기고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치할 것

2. 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 각 펌프(충압펌프를 포함한다)마다 수조       로부터 별도로 설치할 것

⑤ 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100㎜ 이상, 방수구로 연     결되는 배관의 구경은 65㎜ 이상의 것으로 하여야 한다.

⑥ 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출     량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 하며, 펌프의 성능시험배     관은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하고,      유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량조절밸      브를 설치할 것

2. 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, 펌프의 정격토출량의 175%       이상 측정할 수 있는 성능이 있을 것

⑦ 가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이     에서 분기한 구경 20㎜ 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를     설치하여야 한다.

⑧ 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다. 다만, 보온     재를 사용할 경우에는 난연재료 성능 이상의 것으로 하여야 한다.

⑨ 가지배관의 배열은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 토너먼트(tournament)방식이 아닐 것

2. 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 간이헤드의       개수(반자 아래와 반자속의 헤드를 하나의 가지배관 상에 병설하는 경우에는 반      자 아래에 설치하는 헤드의 개수)는 8개 이하로 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느      하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 기존의 방호구역 안에서 칸막이 등으로 구획하여 1개의 간이헤드를 증설하는          경우

나. 격자형 배관방식(2 이상의 수평주행배관 사이를 가지배관으로 연결하는 방식          을 말한다)을 채택하는 때에는 펌프의 용량, 배관의 구경 등을 수리학적으로          계산한 결과 간이헤드의 방수압 및 방수량이 소화목적을 달성하는 데 충분하          다고 인정되는 경우

3. 가지배관과 간이헤드 사이의 배관을 신축배관으로 하는 경우에는 국민안전처장관      이 정하여 고시한 「스프링클러설비신축배관 성능인증 및 제품검사의 기술기준」      에 적합한 것으로 설치할 것. 이 경우 신축배관의 설치길이는 국민안전처장관이      정하여 고시한「스프링클러설비의 화재안전기준」제10조제3항의 거리를 초과하지      아니할 것

⑩ 가지배관에 하향식간이헤드를 설치하는 경우에 가지배관으로부터 간이헤드에 이르     는 헤드접속배관은 가지관상부에서 분기할 것. 다만, 소화설비용 수원의 수질이     「먹는물관리법」제5조에 따라 먹는물의 수질기준에 적합하고 덮개가 있는 저수조     로부터 물을 공급받는 경우에는 가지배관의 측면 또는 하부에서 분기할 수 있다.

⑪ 준비작동식유수검지장치를 사용하는 간이스프링클러설비에 있어서 유수검지장치 2     차측 배관의 부대설비는 다음 각 호의 기준에 따른다.<신설 2013.6.10>

1. 개폐표시형밸브를 설치할 것

2. 제1호에 따른 밸브와 준비작동식유수검지장치 사이의 배관은 다음 각 목과 같        은 구조로 할 것

가. 수직배수배관과 연결하고 동 연결배관상에는 개폐밸브를 설치할 것

나. 자동배수장치 및 압력스위치를 설치할 것

다. 나목에 따른 압력스위치는 수신부에서 준비작동식유수검지장치의 개방여부            를 확인할 수 있게 설치할 것

⑫ 간이스프링클러설비에는 유수검지장치를 시험할 수 있는 시험 장치를 다음 각 호     의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 준비작동식유수검지장치를 설치하는 부      분은 그러하지 아니하다.

1. 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결·설치할 것

2. 시험장치배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한         구경으로 하고, 그 끝에 개방형간이헤드를 설치할 것.  이 경우 개방형간이헤        드는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.

3. 시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥        에 흘러내리지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 목욕실·화장실 또는 그 밖의         곳으로서 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 그러하지 아니        하다.

⑬ 배관에 설치되는 행가는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 가지배관에는 간이헤드의 설치지점 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 간        이헤드간의 거리가 3.5m를 초과하는 경우에는 3.5m 이내마다 1개 이상 설치할        것. 이 경우 상향식간이헤드와 행가 사이에는 8㎝ 이상의 간격을 두어야 한다.

2. 교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 가        지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m이내마다 1개 이상 설치        할 것

3. 제1호 및 제2호의 수평주행배관에는 4.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것

⑭ 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브에는 그 밸브의 개폐상태를     감시제어반에서 확인할 수 있도록 급수개폐밸브 작동표시 스위치를 다음 각 호의     기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 급수개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼스위치의 동작으로 인하여 감시제어반 또는 수        신기에 표시 되어야 하며 경보음을 발할 것

2. 탬퍼스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무확인과 동작시험, 도통        시험을 할 수 있을 것

3. 급수개폐밸브의 작동표시 스위치에 사용되는 전기배선은 내화전선 또는 내열전        선으로 설치할 것

⑮ 간이스프링클러설비 배관의 배수를 위한 기울기는 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 간이스프링클러설비의 배관을 수평으로 할 것. 다만, 배관의 구조상 소화수가        남아 있는 곳에는 배수밸브를 설치하여야 한다.

⑯ 간이스프링클러설비의 배관 및 밸브 등의 순서는 다음 각 호의 기준에 따라 설치     하여야 한다.

1. 상수도직결형은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 수도용계량기, 급수차단장치, 개폐표시형밸브, 체크밸브, 압력계, 유수검            지장치(압력스위치 등 유수검지장치와 동등 이상의 기능과 성능이 있는 것            을 포함한다. 이하 같다), 2개의 시험밸브의 순으로 설치할 것

나. 간이스프링클러설비 이외의 배관에는 화재시 배관을 차단할 수 있는 급수            차단장치를 설치할 것

2. 펌프 등의 가압송수장치를 이용하여 배관 및 밸브 등을 설치하는 경우에는 수        원, 연성계 또는 진공계(수원이 펌프보다 높은 경우를 제외한다. 이하 같다),        펌프 또는 압력수조, 압력계, 체크밸브, 성능시험배관, 개폐표시형밸브, 유수        검지장치, 시험밸브의 순으로 설치할 것

3. 가압수조를 가압송수장치로 이용하여 배관 및 밸브등을 설치하는 경우에는 수        원, 가압수조, 압력계, 체크밸브, 성능시험배관, 개폐표시형밸브, 유수검지장        치, 2개의 시험밸브의 순으로 설치할 것

4. 캐비닛형의 가압송수장치에 배관 및 밸브 등을 설치하는 경우에는 수원, 연성        계 또는 진공계(수원이 펌프보다 높은 경우를 제외한다. 이하 같다), 펌프 또        는 압력수조, 압력계, 체크밸브, 개폐표시형밸브, 2개의 시험밸브의 순으로 설        치할 것. 다만, 소화용수의 공급은 상수도와 직결된 바이패스관 또는 펌프에서        공급받아야 한다.

⑰ 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나 그 배관표     면 또는 배관 보온재표면은 「한국산업표준(배관계의 식별 표시,KS A 0503)」 또     는 적색으로 식별이 가능하도록 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한다.

⑱ 분기배관을 사용할 경우에는 국민안전처장관이 정하여 고시한「분기배관의 성능인     증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

< 간이헤드>

1. 폐쇄형간이헤드를 사용할 것<개정 2011.11.24>

2. 간이헤드의 작동온도는 실내의 최대 주위천장온도가 0℃ 이상 38℃ 이하인 경우      공칭작동온도가 57℃에서 77℃의 것을 사용하고, 39℃ 이상 66℃ 이하인 경우에는     공칭작동온도가 79℃에서 109℃의 것을 사용할 것

3. 간이헤드를 설치하는 천장·반자·천장과 반자사이·덕트·선반 등의 각 부분으로     부터 간이헤드까지의 수평거리는 2.3m(「스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사     의 기술기준」 유효반경의 것으로 한다.) 이하가 되도록 하여야 한다. 다만, 성능     이 별도로 인정된 간이헤드를 수리계산에 따라 설치하는 경우에는 그러하지 아니     하다.

4. 상향식간이헤드 또는 하향식간이헤드의 경우에는 간이헤드의 디플렉터에서 천장      또는 반자까지의 거리는 25㎜에서 102㎜ 이내가 되도록 설치하여야 하며, 측벽형     간이헤드의 경우에는 102㎜에서 152㎜사이에 설치할 것 다만, 플러쉬 스프링클러     헤드의 경우에는 천장 또는 반자까지의 거리를 102 ㎜ 이하가 되도록 설치할 수      있다.

5. 간이헤드는 천장 또는 반자의 경사·보·조명장치 등에 따라 살수장애의 영향을      받지 아니하도록 설치할 것

6. 제4호의 규정에도 불구하고 소방대상물의 보와 가장 가까운 간이헤드는 다음 표의     기준에 따라 설치할 것. 다만, 천장면에서 보의 하단까지의 길이가 55㎝를 초과하     고 보의 하단 측면 끝부분으로부터 간이헤드까지의 거리가 간이헤드 상호간 거리     의 2분의 1 이하가 되는 경우에는 간이헤드와 그 부착면과의 거리를 55㎝ 이하로     할 수 있다.

7. 상향식간이헤드 아래에 설치되는 하향식간이헤드에는 상향식 헤드의 방출수를 차     단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치할 것

8. 간이스프링클러설비를 설치하여야 할 소방대상물에 있어서는 간이헤드 설치 제외     에 관한 사항은 「스프링클러설비의 화재안전기준」 제15조제1항을 준용한다.

9. 제6조제7호에 따른 주차장에는 표준반응형스프링클러헤드를 설치하여야 하며 설치     기준은 「스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)」제10조를 준용한다.

< 송수구 >

간이스프링클러설비에는 소방차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제9조제1항 및 같은 법 시행령 제9조에 해당하는 영업장(건축물 전체가 하나의 영업장일 경우는 제외)에 설치되는 상수도직결형 또는 캐비닛형의 경우에는 송수구를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되 화재층으로부     터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니     하는 장소에 설치할 것

2. 송수구로부터 간이스프링클러설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치     한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장     소에 설치할 것

3. 구경 65㎜의 단구형 또는 쌍구형으로 하여야 하며, 송수배관의 안지름은 40㎜ 이     상으로 할 것

4. 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것

5. 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5㎜의 배수공) 및 체크밸브를 설     치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하     되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

6. 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것<신설 2008.12.15.>