기계소방 시방서

제1장. 소화기구 시방서

< 일반 사항 >

1.  본 시방에 명기되어 있지 않은 사항은 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기

준(NFSC 101)에 따른다.

2.  사용재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을때는 그 규정에 적합하거나 또는

사용승인을 받은 것으로 한다.

3.  이 설비 공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는

구조 또는 재질로 한다.

< 소화기 설치 기준 >

1. 특정소방대상물의 설치장소에 따라 별표 1에 적합한 종류의 것으로 할 것

2. 특정소방대상물에 따라 소화기구의 능력단위는 별표 3의 기준에 따를 것

3. 제2호에 따른 능력단위 외에 별표 4에 따라 부속용도별로 사용되는 부분에 대하여는 소화기구를 추가하여 설치할 것

4. 소화기는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 각층마다 설치하되, 특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의          보행거리가 소형소화기의 경우에는 20m 이내, 대형소화기의 경우에는 30m          이내가 되도록 배치할 것. 다만, 가연성물질이 없는 작업장의 경우에는 작업장         의 실정에 맞게 보행거리를 완화하여 배치할 수 있으며, 지하구의 경우에는          화재발생의 우려가 있거나 사람의 접근이 쉬운 장소에 한하여 설치할 수 있다

나. 특정소방대상물의 각층이 2 이상의 거실로 구획된 경우에는 가목의 규정에 따         라 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 거실(아         파트의 경우에는 각 세대를 말한다)에도 배치할 것

5. 능력단위가 2단위 이상이 되도록 소화기를 설치하여야 할 특정소방대상물 또는 그     부분에 있어서는 간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지     아니하게 할 것 다만, 노유자시설의 경우에는 그렇지 않다.

6. 소화기구(자동소화장치를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에     바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 "소화기", 투     척용소화용구에 있어서는 "투척용소화용구", 마른모래에 있어서는 "소화용모래", 팽     창질석 및 팽창진주암에 있어서는 "소화질석"이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳     에 부착할 것

7. 주거용 주방자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 소화약제 방출구는 환기구(주방에서 발생하는 열기류 등을 밖으로 배출하는 장치      를 말한다. 이하 같다)의 청소부분과 분리되어 있어야 하며, 형식승인 받은 유효      설치 높이 및 방호면적에 따라 설치할 것

나. 감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것

다. 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것

라. 가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되,      공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천장 면으로 부터 30㎝ 이하의 위치      에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면으로부터 30㎝      이하의 위치에 설치할 것

마. 수신부는 주위의 열기류 또는 습기 등과 주위온도에 영향을 받지 아니하고 사용      자가 상시 볼 수 있는 장소에 설치할 것

8. 상업용 주방자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 소화장치는 조리기구의 종류 별로 성능인증 받은 설계 매뉴얼에 적합하게 설치       할 것

나. 감지부는 성능인증 받는 유효높이 및 위치에 설치할 것

다. 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것

라. 후드에 방출되는 분사헤드는 후드의 가장 긴 변의 길이까지 방출될 수 있도록 약      제 방출 방향 및 거리를 고려하여 설치할 것

마. 덕트에 방출되는 분사헤드는 성능인증 받는 길이 이내로 설치할 것

9. 캐비넷형자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 분사헤드의 설치 높이는 방호구역의 바닥으로부터 최소 0.2m 이상 최대 3.7m         이하로 하여야 한다. 다만, 별도의 높이로 형식승인 받은 경우에는 그 범위 내         에서 설치할 수 있다.

나. 화재감지기는 방호구역내의 천장 또는 옥내에 면하는 부분에 설치하되 「자동         화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조에 적합하도록 설치할 것

다. 방호구역내의 화재감지기의 감지에 따라 작동되도록 할 것

라. 화재감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치할 것. 다만, 화재감지기를 「자동         화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조제1항 단서의 각 호의 감지         기로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

마. 교차회로내의 각 화재감지기회로별로 설치된 화재감지기 1개가 담당하는 바닥         면적은 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조제3항제5호·         제8호 및 제10호에 따른 바닥면적으로 할 것

바. 개구부 및 통기구(환기장치를 포함한다. 이하 같다)를 설치한 것에 있어서는          약제가 방사되기 전에 해당 개구부 및 통기구를 자동으로 폐쇄할 수 있도록          할 것. 다만, 가스압에 의하여 폐쇄되는 것은 소화약제방출과 동시에 폐쇄할          수 있다.

사. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것

아. 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것

10. 가스식, 분말식, 고체에어로졸식 자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치      하여야 한다.

가. 소화약제 방출구는 형식승인 받은 유효설치범위 내에 설치할 것<개정

나. 자동소화장치는 방호구역내에 형식승인 된 1개의 제품을 설치할 것. 이 경우         연동방식으로서 하나의 형식을 받은 경우에는 1개의 제품으로 본다. 최고주위         온도에 따라 다음 표에 따른 표시온도의 것으로 설치할 것. 다만, 열감지선의         감지부는 형식승인 받은 최고주위온도범위 내에 설치하여야 한다.

라. 다목에도 불구하고 화재감지기를 감지부를 사용하는 경우에는 제8호 나목부터         마목까지의 설치방법에 따를 것

11. 이산화탄소 또는 할로겐화합물(할론 1301과 청정소화약제를 제외한다)을 방사하는 소화기구(자동확산소화장치를 제외한다)는 지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 20㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만, 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그러하지 아니하다.

제2장. 옥내소화전설비 시방서

< 일반 사항 >

1.  본 시방에 명기되어 있지 않은 사항은 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC

102)에 따른다.

2.  사용재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을때는 그 규정에 적합하거나 또는

사용승인을 받은 것으로 한다.

3.  이 설비 공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는

구조 또는 재질로 한다.

< 수원 >

① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의      설치개수(5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 2.6㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함      한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.

② 옥내소화전설비의 수원은 제1항에 따라 산출된 유효수량 외에 유효수량의 3분의      1 이상을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다. 이하 같      다)에 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러      하지 아니하다.

1. 지하층만 있는 건축물

2. 제5조제2항에 따른 고가수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비

3. 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우

4. 건축물의 높이가 지표면으로부터 10m 이하인 경우

5. 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동         하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우

6. 제5조제1항제9호 단서에 해당하는 경우

7. 제5조제4항에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비

③ 옥상수조(제1항에 따라 산출된 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치한 설비를      말한다. 이하 같다)는 이와 연결된 배관을 통하여 상시 소화수를 공급할 수 있는      구조인 특정소방대상물인 경우에는 둘 이상의 특정소방대상물이 있더라도 하나의      특정소방대상물에만 이를 설치할 수 있다.

④ 옥내소화전설비의 수원을 수조로 설치하는 경우에는 소방설비의 전용수조로 하여      야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 옥내소화전펌프의 후드밸브 또는 흡수배관의 흡수구(수직회전축펌프의 흡수구         를 포함한다. 이하 같다)를 다른 설비(소방용설비 외의 것을 말한다. 이하 같         다)의 후드밸브 또는 흡수구보다 낮은 위치에 설치한 때

2. 제5조제2항에 따른 고가수조로부터 옥내소화전설비의 수직배관에 물을 공급하         는 급수구를 다른 설비의 급수구보다 낮은 위치에 설치한 때

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 저수량을 산정함에 있어서 다른 설비와 겸용하여 옥내소      화전설비용 수조를 설치하는 경우에는 옥내소화전설비의 후드밸브·흡수구 또는       수직배관의 급수구와 다른 설비의 후드밸브·흡수구 또는 수직배관의 급수구와의      사이의 수량을 그 유효수량으로 한다.

⑥ 옥내소화전설비용 수조는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 점검에 편리한 곳에 설치할 것

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 수조의 외측에 수위계를 설치할 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 수조의          맨홀 등을 통하여 수조 안의 물의 양을 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할          것

5. 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치할 것

6. 수조의 밑 부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치할 것

7. 수조의 외측의 보기 쉬운 곳에 "옥내소화전설비용 수조"라고 표시한 표지를           할 것. 이 경우 그 수조를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의          이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.

8. 옥내소화전펌프의 흡수배관 또는 옥내소화전설비의 수직배관과 수조의 접속          부분에는 "옥내소화전설비용 배관"이라고 표시한 표지를 할 것. 다만, 수조와          가까운 장소에 옥내소화전펌프가 설치되고 옥내소화전펌프에 제5조제1항제           14호에 따른 표지를 설치한 때에는 그러하지 아니하다.

<가압송수장치>

① 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각 호의 기      준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 가압송수장치의 주펌프는 전동기에 따른 펌프      로 설치하여야 한다.

1. 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수         등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 특정소방대상물의 어느 층에 있어서도 해당 층의 옥내소화전(5개 이상 설치된         경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서         의 방수압력이 0.17 ㎫(호스릴옥내소화전설비를 포함한다) 이상이고, 방수량이         130ℓ/min(호스릴옥내소화전설비를 포함한다) 이상이 되는 성능의 것으로 할          것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 0.7 ㎫을         초과할 경우에는 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치하여야 한다.

4. 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(옥내소화전이         5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 130ℓ/min를 곱한 양 이상이 되도록 할 것

5. 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 소화설         비의 성능에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니하다.

6. 펌프의 토출 측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출 측 플랜지에서 가까         운 곳에 설치하고, 흡입 측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원         의 수위가 펌프의 위치보다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는         진공계를 설치하지 아니할 수 있다.

7. 가압송수장치에는 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치         할 것. 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.

8. 가압송수장치에는 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치         할 것. 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.

9. 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을          설치할 것. 다만, 아파트·업무시설·학교·전시시설·공장·창고시설 또는 종교시설         (제4조제2항에 따라 옥상수조를 설치한 대상은 제외한다)로서 동결의 우려가         있는 장소에 있어서는 기동스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함 내에 설         치할 수 있다.

10. 기동용수압개폐장치(압력챔버)를 사용할 경우 그 용적은 100ℓ 이상의 것으로          할 것

11. 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 다음 각 목의           기준에 따른 물올림장치를 설치할 것<개정 2013.6.10>

가. 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치할 것

나. 탱크의 유효수량은 100ℓ 이상으로 하되, 구경 15㎜ 이상의 급수배관에               따라 해당 탱크에 물이 계속 보급되도록 할 것

12. 기동용수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에는 다음 각 목의 기준에 따          른 충압펌프를 설치할 것. 다만, 옥내소화전이 각층에 1개씩 설치된 경우로          서 소화용 급수펌프로도 상시 충압이 가능하고 다음 가목의 성능을 갖춘 경          우에는 충압펌프를 별도로 설치하지 아니할 수 있다.

가. 펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 호스접결구의 자연압보다 적어도               0.2 ㎫이 더 크도록 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게 할 것

나. 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니 되며, 옥내소화              전설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지할 것

13. 내연기관을 사용하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 적합한 것으로 할 것

가. 내연기관의 기동은 제9호의 기동장치를 설치하거나 또는 소화전함의 위              치에서 원격조작이 가능하고 기동을 명시하는 적색등을 설치할 것

나. 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고, 상시 충전              되어 있는 축전지설비를 갖출 것

다. 내연기관의 연료량은 펌프를 20분(층수가 30층 이상 49층 이하는 40분,              50층 이상은 60분) 이상 운전할 수 있는 용량일 것<신설 2013.6.10>

14. 가압송수장치에는 "옥내소화전펌프"라고 표시한 표지를 할 것. 이 경우 그 가          압송수장치를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시          한 표지를 함께 하여야 한다.

15. 가압송수장치가 기동이 된 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 하여야           한다. 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.

② 고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하     여야 한다.

1. 고가수조의 자연낙차수두(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 소화전 호스         접결구까지의 수직거리를 말한다)는 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상이 되        도록 할 것

H= h₁+ h₂+ 17(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)

H  : 필요한 낙차(m)

h₁: 소방용호스 마찰손실 수두(m)

h₂: 배관의 마찰손실 수두(m)

2. 고가수조에는 수위계·배수관·급수관·오버플로우관 및 맨홀을 설치할 것

③ 압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상으로 할 것

P = p₁+ p₂+ p₃+ 0.17(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)

P  : 필요한 압력(㎫)

p₁: 소방용호스의 마찰손실 수두압(㎫)

p₂: 배관의 마찰손실 수두압(㎫)

p₃: 낙차의 환산 수두압(㎫)

2. 압력수조에는 수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치 및 압력저하          방지를 위한 자동식 공기압축기를 설치할 것.

④ 가압수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 가압수조의 압력은 제1항제3호에 따른 방수량 및 방수압이 20분 이상유지되         도록 할 것

2. 가압수조 및 가압원은「건축법 시행령」제46조에 따른 방화구획 된 장소에 설         치 할 것

3. 가압수조를 이용한 가압송수장치는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「가압조         식가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치         할 것

< 배관 등 >

① 배관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 배관 이     음은 각 배관과 동등 이상의 성능에 적합한 배관이음쇠를 사용하고 배관용 스테인     리스강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다.

1. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 미만일 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하        는 것 또는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것

가. 배관용 탄소강관(KS D 3507)

나. 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다.

다. 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D          3595)

2. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 이상일 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D 3562)        또는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 국민안전처장관     이 정하여 고시한 「소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에     적합한 소방용 합성수지배관으로 설치할 수 있다.

1. 배관을 지하에 매설하는 경우

2. 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우

3. 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한다. 이하 같다)과 반자를        불연재료 또는 준불연 재료로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는         경우

③ 급수배관은 전용으로 하여야 한다. 다만, 옥내소화전의 기동장치의 조작과 동시에     다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나, 옥내소화전설비의     성능에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용할 수 있다.

⑤ 펌프의 흡입 측 배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 공기고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치할 것

2. 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 각 펌프(충압펌프를 포함한다)마다 수조        로부터 별도로 설치할 것

⑥ 펌프의 토출 측 주배관의 구경은 유속이 4㎧ 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하     여야 하고, 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40㎜(호스릴옥내소화     전설비의 경우에는 25㎜) 이상으로 하여야 하며, 주배관중 수직배관의 구경은 50     ㎜(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 32㎜) 이상으로 하여야 한다.

⑦ 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100㎜ 이상, 방수구로 연     결되는 배관의 구경은 65㎜ 이상의 것으로 하여야 한다.

⑧ 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출     량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 하며, 펌프의 성능시험     배관은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하         고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량        조절밸브를 설치할 것

2. 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, 펌프의 정격토출량의

175% 이상 측정할 수 있는 성능이 있을 것

⑨ 가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이     에서 분기한 구경 20㎜ 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를     설치하여야 한다.

⑩ 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다. 다만, 보온재     를 사용할 경우에는 난연재료 성능이상의 것으로 하여야 한다.

⑪ 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브(옥내소화전방수구를 제외한     다)는 개폐표시형으로 하여야 한다. 이 경우 펌프의 흡입측 배관에는 버터플라이     밸브 외의 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다.

⑫ 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나, 그 배관     표면 또는 배관 보온재표면의 색상은 「한국산업표준(배관계의 식별 표시, KS A      0503)」 또는 적색으로 식별이 가능하도록 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한     다.

⑬ 옥내소화전설비에는 소방차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음 각 호     의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되 화재층으        로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주        지 아니하는 장소에 설치할 것

2. 송수구로부터 주 배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 아니할 것.        다만, 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비 또는 연결송수관 설비의 배관        과 겸용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것

4. 구경 65㎜의 쌍구형 또는 단구형으로 할 것

5. 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5㎜의 배수공) 및 체크밸브를        설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설        치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

6. 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것

⑭ 분기배관을 사용할 경우에는 국민안전처장관이 정하여 고시한「분기배관의 성능인     증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

< 함 및 방수구 등>

① 옥내소화전설비의 함은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 함은 국민안전처장관이 정하여 고시한 「소화전함 성능인증 및 제품검사의 기        술기준」에 적합한 것으로 설치하되 밸브의 조작, 호스의 수납 등에 충분한 여        유를 가질 수 있도록 할 것. 연결송수관의 방수구를 같이 설치하는 경우에도         또한 같다.

3. 제1호와 제2호에도 불구하고 제2항제1호의 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또        는 벽이 설치되지 아니한 대형공간의 경우는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할        수 있다.

가. 호스 및 관창은 방수구의 가장 가까운 장소의 벽 또는 기둥 등에 함을 설            치하여 비치 할 것

나. 방수구의 위치표지는 표시등 또는 축광도료 등으로 상시 확인이 가능토록            할 것

② 옥내소화전방수구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터         하나의 옥내소화전방수구까지의 수평거리가 25m(호스릴옥내소화전설비를 포함        한다) 이하가 되도록 할 것. 다만, 복층형 구조의 공동주택의 경우에는 세대의        출입구가 설치된 층에만 설치할 수 있다.

2. 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록 할 것

3. 호스는 구경 40㎜(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25㎜) 이상의 것으로서 특        정소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것

4. 호스릴옥내소화전설비의 경우 그 노즐에는 노즐을 쉽게 개폐할 수 있는 장치를        부착할 것

③ 표시등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 옥내소화전설비의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 국민안전        처장관이 고시하는 「표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한         것으로 할 것

2. 가압송수장치의 기동을 표시하는 표시등은 옥내소화전함의 상부 또는 그 직근        에 설치하되 적색등으로 할 것. 다만, 자체소방대를 구성하여 운영하는 경우          (「위험물 안전관리법 시행령」별표8에서 정한 소방자동차와 자체소방대원의         규모를 말한다) 가압송수장치의 기동표시등을 설치하지 않을 수 있다.

④ 옥내소화전설비의 함에는 그 표면에 "소화전"이라는 표시와 그 사용요령을 기재한     표지판(외국어 병기)을 붙여야 한다.

< 방수구의 설치제외 >

① 불연재료로 된 특정소방대상물 또는 그 부분으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해     당하는 곳에는 옥내소화전 방수구를 설치하지 아니할 수 있다.<개정 2013.6.10>

1. 냉장창고 중 온도가 영하인 냉장실  또는 냉동창고의 냉동실<개정 2013.6.10>

2. 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급        장소

3. 발전소·변전소 등으로서 전기시설이 설치된 장소

4. 식물원·수족관·목욕실·수영장(관람석 부분을 제외한다) 또는 그 밖의 이와 비슷        한 장소

5. 야외음악당·야외극장 또는 그 밖의 이와 비슷한 장소

제3장. 피난기구 시방서

< 일반 사항 >

1.  본 시방에 명기되어 있지 않은 사항은 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)에 따

른다.

2.  사용재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을때는 그 규정에 적합하거나 또는

사용승인을 받은 것으로 한다.

3.  이 설비 공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는

구조 또는 재질로 한다.

< 피난기구 설치기준 >

① 피난기구는 별표 1에 따라 소방대상물의 설치장소별로 그에 적응하는 종류의 것으로 설치하여야 한다.

② 피난기구는 다음 각 호의 기준에 따른 개수 이상을 설치하여야 한다.

1. 층마다 설치하되, 숙박시설·노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 500㎡마다, 위락시설·문화집회 및 운동시설·판매시설로 사용되는 층 또는 복합용도의 층(하나의 층이 영 별표 2 제1호 내지 제4호 또는 제8호 내지 제18호중 2 이상의 용도로 사용되는 층을 말한다)에 있어서는 그 층의 바닥면적 800㎡마다, 계단실형 아파트에 있어서는 각 세대마다, 그 밖의 용도의 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 1,000㎡마다 1개 이상 설치할 것

2. 제1호에 따라 설치한 피난기구 외에 숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외한다)의 경우에는 추가로 객실마다  완강기 또는 둘 이상의 간이완강기를 설치할 것

3. 제1호에 따라 설치한 피난기구 외에 아파트(「주택법 시행령」제48조의 규정에 따른 아파트에 한한다)의 경우에는 하나의 관리주체가 관리하는 아파트 구역마다 공기안전매트 1개 이상을 추가로 설치할 것. 다만, 옥상으로 피난이 가능하거나 인접세대로 피난할 수 있는 구조인 경우에는 추가로 설치하지 아니할 수 있다.

③ 피난기구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 피난기구는 계단·피난구 기타 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부(가로 0.5m이상 세로 1m이상인 것을 말한다. 이 경우 개부구 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 등을 설치하여야 하고, 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치하여야 한다)에 고정하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것

2. 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일직선상이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 피난교·피난용트랩·간이완강기·아파트에 설치되는 피난기구(다수인 피난장비는 제외한다) 기타 피난 상 지장이 없는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

3. 피난기구는 소방대상물의 기둥·바닥·보 기타 구조상 견고한 부분에 볼트조임·매입·용접 기타의 방법으로 견고하게 부착할 것

4. 4층 이상의 층에 피난사다리(하향식 피난구용 내림식사다리는 제외한다)를 설치하는 경우에는 금속성 고정사다리를 설치하고, 당해 고정사다리에는 쉽게 피난할 수 있는 구조의 노대를 설치할 것

5. 완강기는 강하 시 로프가 소방대상물과 접촉하여 손상되지 아니하도록 할 것

6. 완강기로프의 길이는 부착위치에서 지면 기타 피난상 유효한 착지 면까지의 길이로 할 것

7. 미끄럼대는 안전한 강하속도를 유지하도록 하고, 전락방지를 위한 안전조치를 할 것

8. 구조대의 길이는 피난 상 지장이 없고 안정한 강하속도를 유지할 수 있는 길이로 할 것

9. 다수인 피난장비는 다음 각 목에 적합하게 설치할 것

가. 피난에 용이하고 안전하게 하강할 수 있는 장소에 적재 하중을 충분히 견딜 수 있도록「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」제3조에서 정하는 구조안전의 확인을 받아 견고하게 설치할 것

나. 다수인피난장비 보관실(이하 "보관실”이라 한다)은 건물 외측보다 돌출되지 아니하고, 빗물·먼지 등으로부터 장비를 보호할 수 있는 구조 일 것

다. 사용 시에 보관실 외측 문이 먼저 열리고 탑승기가 외측으로 자동으로 전개될 것

라. 하강 시에 탑승기가 건물 외벽이나 돌출물에 충돌하지 않도록 설치할 것

마. 상·하층에 설치할 경우에는 탑승기의 하강경로가 중첩되지 않도록 할 것

바. 하강 시에는 안전하고 일정한 속도를 유지하도록 하고 전복, 흔들림, 경로이탈 방지를 위한 안전조치를 할 것

사. 보관실의 문에는 오작동 방지조치를 하고, 문 개방 시에는 당해 소방대상물에 설치된 경보설비와 연동하여 유효한 경보음을 발하도록 할 것

아. 피난층에는 해당 층에 설치된 피난기구가 착지에 지장이 없도록 충분한 공간을 확보할 것

자. 한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치할 것

10. 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 다음 각 목에 적합하게 설치할 것

가. 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 설치경로가 설치층에서 피난층까지 연계될 수 있는 구조로 설치할 것. 단, 건축물 규모가 지상 5층 이하로서 구조 및 설치 여건상 불가피한 경우는 그러하지 아니 한다.

나. 대피실의 면적은 2㎡(2세대 이상일 경우에는 3㎡) 이상으로 하고, 「건축법 시행령」제46조제4항의 규정에 적합하여야 하며 하강구(개구부) 규격은 직경60㎝ 이상일 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다.

다. 하강구 내측에는 기구의 연결 금속구 등이 없어야 하며 전개된 피난기구는 하강구 수평투영면적 공간 내의 범위를 침범하지 않는 구조이어야 할 것. 단, 직경 60㎝ 크기의 범위를 벗어난 경우이거나, 직하층의 바닥 면으로부터 높이 50㎝ 이하의 범위는 제외 한다.

라. 대피실의 출입문은 갑종방화문으로 설치하고, 피난방향에서 식별할 수 있는 위치에 "대피실” 표지판을 부착할 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다.

마. 착지점과 하강구는 상호 수평거리 15㎝이상의 간격을 둘 것

바. 대피실 내에는 비상조명등을 설치 할 것

사.대피실에는 층의 위치표시와 피난기구 사용설명서 및 주의사항 표지판을 부착 할 것

아. 대피실 출입문이 개방되거나, 피난기구 작동 시 해당층 및 직하층 거실에 설치된 표시등 및 경보장치가 작동되고, 감시 제어반에서는 피난기구의 작동을 확인 할 수 있어야 할 것

자. 사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것

차.승강식피난기는한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치할 것

④ 피난기구를 설치한 장소에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 피난기구의 위치를 표시하는 발광식 또는 축광식표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착하되, 축광식표지는 국민안전처장관이 정하여 고시한「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합하여야 한다. 다만, 방사성물질을 사용하는 위치표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리할 것

제4장. 간이스프링클러설비 시방서

< 일반 사항 >

1.  본 시방에 명기되어 있지 않은 사항은 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC

103)에 따른다.

2.  사용재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을때는 그 규정에 적합하거나 또는

사용승인을 받은 것으로 한다.

3.  이 설비 공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는

구조 또는 재질로 한다.

< 수원 >

① 간이스프링클러설비의 수원은 다음 각 호와 같다.

1. 상수도직결형의 경우에는 수돗물

2. 수조("캐비닛형"을 포함한다)를 사용하고자 하는 경우에는 적어도 1개 이상의        자동급수장치를 갖추어야 하며, 2개의 간이헤드에서 최소 10분[영 별표 5 제1        호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개의 간이헤드에서 최소 20분]이        상 방수할 수 있는 양 이상을 수조에 확보할 것

② 간이스프링클러설비의 수원을 수조로 설치하는 경우에는 소방설비의 전용수조로      하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니     하다.

1. 간이스프링클러펌프의 후드밸브 또는 흡수배관의 흡수구(수직회전축펌프의 흡        수구를 포함한다. 이하 같다)를 다른 설비(소방용 설비 외의 것을 말한다. 이        하 같다)의 후드밸브 또는 흡수구보다 낮은 위치에 설치한 때

2. 제5조제3항에 따른 고가수조로부터 간이스프링클러설비의 수직배관에 물을 공        급하는 급수구를 다른 설비의 급수구보다 낮은 위치에 설치한 때

③ 제1항제2호에 따른 저수량을 산정함에 있어서 다른 설비와 겸용하여 간이스프링클     러설비용 수조를 설치하는 경우에는 간이스프링클러설비의 후드밸브·흡수구 또는     수직배관의 급수구와 다른 설비의 후드밸브·흡수구 또는 수직배관의 급수구와의     사이의 수량을 그 유효수량으로 한다.

④ 간이스프링클러설비용 수조는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 점검에 편리한 곳에 설치할 것

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 수조의 외측에 수위계를 설치할 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 수조의         맨홀 등을 통하여 수조 안의 물의 양을 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할         것

5. 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치할 것

6. 수조의 밑부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치할 것

7. 수조의 외측의 보기 쉬운 곳에 "간이스프링클러설비용 수조"라고 표시한 표지        를 할 것. 이 경우 그 수조를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비        의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.

8. 간이스프링클러펌프의 흡수배관 또는 간이스프링클러설비의 수직배관과 수조의        접속 부분에는 "간이스프링클러설비용 배관"이라고 표시한 표지를 할 것. 다         만, 수조와 가까운 장소에 간이스프링클러펌프가 설치되고 "간이스프링클러설        비펌프"라고 표지를 설치한 때에는 그러하지 아니하다.

< 가압송수장치>

① 방수압력(상수도직결형의 상수도압력)은 가장 먼 가지배관에서 2개[영 별표 5 제1     호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개]의 간이헤드를 동시에 개방할 경     우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.1 ㎫ 이상, 방수량은 50 L/min 이상이어야     한다. 다만, 제6조제7호에 따른 주차장에 표준반응형스프링클러헤드를 사용할 경     우 헤드 1개의 방수량은 80 L/min 이상이어야 한다.

② 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각 호의 기준     에 따라 설치하여야 한다.

1. 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수등        의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 소화설        비의 성능에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니하다.

4. 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출측 플랜지에서 가까운         곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수        위가 펌프의 위치보다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계        를 설치하지 아니할 수 있다.

5. 가압송수장치에는 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치        할 것

6. 가압송수장치에는 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치할        것

7. 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설        치하고 다음 각 목의 기준에 따른 충압펌프를 설치할 것. 다만, 캐비닛형의 경        우에는 그러하지 아니하다.

가. 펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 살수장치의 자연압보다 적어도 0.2             ㎫이 더 크도록 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게할 것

나. 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니되며 간이스프링            클러설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지할 것

8. 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 다음 각 목의 기        준에 따른 물올림장치를 설치할 것 다만, 캐비닛형일 경우에는 그러하지 아니        하다.

가. 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치할 것

나. 탱크의 유효수량은 100 L 이상으로 하되, 구경 15㎜ 이상의 급수배관에 따            라 당해탱크에 물이 계속 보급되도록 할 것

9. 내연기관을 사용하는 경우에는 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동      이 가능하고, 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것

10.가압송수장치에는 "간이스프링클러펌프"라고 표시한 표지를 할 것. 이 경우 그       가압송수장치를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 함께       표시한 표지를 하여야 한다.

③ 고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하     여야 한다.

1. 고가수조의 자연낙차수두(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 헤드까지의 수직      거리를 말한다)는 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상이 되도록 할 것

H = h₁+ 10

H  : 필요한 낙차(m)

h₁: 배관의 마찰손실수두(m)

2. 고가수조에는 수위계·배수관·급수관·오버플로우관 및 맨홀을 설치할 것

④ 압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상으로 할 것

P = p₁+ p₂+ 0.1

P  : 필요한 압력(㎫)

p₁: 낙차의 환산수두압(㎫)

p₂: 배관의 마찰손실수두압(㎫)

2. 압력수조에는 수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계· 안전장치 및          압력저하 방지를 위한 자동식 공기압축기를 설치 할 것

⑤ 가압수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 가압수조의 압력은 간이헤드 2개를 동시에 개방할 때 적정방수량 및 방수압이        10분[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개의 간이헤        드에서 최소 20분] 이상 유지되도록 할 것

2. 국민안전처장관이 정하여 고시한 「가압수조식가압송수장치의 성능인증 및 제품      검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치할 것

⑥ 캐비닛형 간이스프링클러설비를 사용할 경우 국민안전처장관이 정하여 고시한「캐     비넷형간이스프링클러설비 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로      설치하여야 한다.

⑦ 영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 특정소방대상물의 경우에는 상수     도직결형 및 캐비닛형 간이스프링클러설비를 제외한 가압송수장치를 설치하여야      한다.

< 간이스프링클러설비의 방호구역·유수검지장치 >

간이스프링클러설비의 방호구역(간이스프링클러설비의 소화범위에 포함된 영역을 말한다. 이하 같다)·유수검지장치는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 캐비닛형의 경우에는 제3호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 하나의 방호구역의 바닥면적은 1,000㎡를 초과하지 아니할 것

2. 하나의 방호구역에는 1개 이상의 유수검지장치를 설치하되, 화재발생시 접근이        쉽고 점검하기 편리한 장소에 설치할 것

3. 하나의 방호구역은 2개층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 1개층에 설치되는       간이헤드의 수가 10개 이하인 경우에는 3개층 이내로 할 수 있다.

4. 유수검지장치는 실내에 설치하거나 보호용 철망 등으로 구획하여 바닥으로부터        0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하되, 그 실 등에는 가로 0.5m 이상 세로 1m       이상의 출입문을 설치하고 그 출입문 상단에 "유수검지장치실"이라고 표시한 표       지를 설치할 것. 다만, 유수검지장치를 기계실(공조용기계실을 포함한다)안에        설치하는 경우에는 별도의 실 또는 보호용 철망을 설치하지 아니하고 기계실 출       입문 상단에 "유수검지장치실"이라고 표시한 표지를 설치할 수 있다.

5. 간이헤드에 공급되는 물은 유수검지장치를 지나도록 할 것. 다만, 송수구를 통       하여 공급되는 물은 그러하지 아니하다.

6. 자연낙차에 따른 압력수가 흐르는 배관 상에 설치된 유수검지장치는 화재 시 물      의 흐름을 검지할 수 있는 최소한의 압력이 얻어질 수 있도록 수조의 하단으로부      터 낙차를 두어 설치할 것

7. 간이스프링클러설비가 설치되는 특정소방대상물에 부설된 주차장부분(영 별표 5      제1호마목에 해당하지 아니하는 부분에 한한다)에는 습식 외의 방식으로 하여야      한다. 다만, 동결의 우려가 없거나 동결을 방지할 수 있는 구조 또는 장치가 된      곳은 그러하지 아니하다.

< 배관 및 밸브>

① 배관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 사용하여야 하며 배관 이음은 각     배관과 동등 이상의 성능에 적합한 배관이음쇠를 사용하고 배관용 스테인리스강관     (KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다. 다만, 상수     도직결형에 사용하는 배관 및 밸브는 「수도법」제14조(수도용 자재와 제품의 인     증 등)에 적합한 제품을 사용하여야 한다. <개정 2011.11.24, 2013.6.10>

1. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 미만일 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는      것 또는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것<신설 2013.6.10>

가. 배관용 탄소강관(KS D 3507)

나. 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다.

다. 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D            3595)

2. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 이상일 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D 3562) 또      는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것<신설 2013.6.10>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 국민안전처장관     이 정하여 고시한 「소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에     적합한 소방용 합성수지배관으로 설치할 수 있다.<개정 2013.6.10, 2015.1.23.>

1. 배관을 지하에 매설하는 경우

2. 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우

3. 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한다. 이하 같다)과 반자를        불연재료 또는 준불연재료로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는 경        우

③ 급수배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전용으로 할 것. 다만, 상수도직결형의 경우에는 수도배관 호칭지름 32㎜ 이상        의 배관이어야 하고, 간이헤드가 개방될 경우에는 유수신호 작동과 동시에 다        른 용도로 사용하는 배관의 송수를 자동 차단할 수 있도록 하여야 하며, 배관        과 연결되는 이음쇠 등의 부속품은 물이 고이는 현상을 방지하는 조치를 하여        야 한다.

2. 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브는 개폐표시형으로 할 것. 이 경우 펌프의 흡입      측배관에는 버터플라이밸브외의 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다.

3. 배관의 구경은 제5조제1항에 적합하도록 수리계산에 의하거나 별표 1의 기준에       따라 설치할 것. 다만, 수리계산에 의하는 경우 가지배관의 유속은 6㎧, 그 밖       의 배관의 유속은 10㎧를 초과할 수 없다.

④ 펌프의 흡입측배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 공기고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치할 것

2. 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 각 펌프(충압펌프를 포함한다)마다 수조       로부터 별도로 설치할 것

⑤ 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100㎜ 이상, 방수구로 연     결되는 배관의 구경은 65㎜ 이상의 것으로 하여야 한다.

⑥ 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출     량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 하며, 펌프의 성능시험배     관은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하고,      유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량조절밸      브를 설치할 것

2. 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, 펌프의 정격토출량의 175%       이상 측정할 수 있는 성능이 있을 것

⑦ 가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이     에서 분기한 구경 20㎜ 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를     설치하여야 한다.

⑧ 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다. 다만, 보온     재를 사용할 경우에는 난연재료 성능 이상의 것으로 하여야 한다.

⑨ 가지배관의 배열은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 토너먼트(tournament)방식이 아닐 것

2. 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 간이헤드의       개수(반자 아래와 반자속의 헤드를 하나의 가지배관 상에 병설하는 경우에는 반      자 아래에 설치하는 헤드의 개수)는 8개 이하로 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느      하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 기존의 방호구역 안에서 칸막이 등으로 구획하여 1개의 간이헤드를 증설하는          경우

나. 격자형 배관방식(2 이상의 수평주행배관 사이를 가지배관으로 연결하는 방식          을 말한다)을 채택하는 때에는 펌프의 용량, 배관의 구경 등을 수리학적으로          계산한 결과 간이헤드의 방수압 및 방수량이 소화목적을 달성하는 데 충분하          다고 인정되는 경우

3. 가지배관과 간이헤드 사이의 배관을 신축배관으로 하는 경우에는 국민안전처장관      이 정하여 고시한 「스프링클러설비신축배관 성능인증 및 제품검사의 기술기준」      에 적합한 것으로 설치할 것. 이 경우 신축배관의 설치길이는 국민안전처장관이      정하여 고시한「스프링클러설비의 화재안전기준」제10조제3항의 거리를 초과하지      아니할 것

⑩ 가지배관에 하향식간이헤드를 설치하는 경우에 가지배관으로부터 간이헤드에 이르     는 헤드접속배관은 가지관상부에서 분기할 것. 다만, 소화설비용 수원의 수질이     「먹는물관리법」제5조에 따라 먹는물의 수질기준에 적합하고 덮개가 있는 저수조     로부터 물을 공급받는 경우에는 가지배관의 측면 또는 하부에서 분기할 수 있다.

⑪ 준비작동식유수검지장치를 사용하는 간이스프링클러설비에 있어서 유수검지장치 2     차측 배관의 부대설비는 다음 각 호의 기준에 따른다.<신설 2013.6.10>

1. 개폐표시형밸브를 설치할 것

2. 제1호에 따른 밸브와 준비작동식유수검지장치 사이의 배관은 다음 각 목과 같        은 구조로 할 것

가. 수직배수배관과 연결하고 동 연결배관상에는 개폐밸브를 설치할 것

나. 자동배수장치 및 압력스위치를 설치할 것

다. 나목에 따른 압력스위치는 수신부에서 준비작동식유수검지장치의 개방여부            를 확인할 수 있게 설치할 것

⑫ 간이스프링클러설비에는 유수검지장치를 시험할 수 있는 시험 장치를 다음 각 호     의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 준비작동식유수검지장치를 설치하는 부      분은 그러하지 아니하다.

1. 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결·설치할 것

2. 시험장치배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한         구경으로 하고, 그 끝에 개방형간이헤드를 설치할 것.  이 경우 개방형간이헤        드는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.

3. 시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥        에 흘러내리지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 목욕실·화장실 또는 그 밖의         곳으로서 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 그러하지 아니        하다.

⑬ 배관에 설치되는 행가는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 가지배관에는 간이헤드의 설치지점 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 간        이헤드간의 거리가 3.5m를 초과하는 경우에는 3.5m 이내마다 1개 이상 설치할        것. 이 경우 상향식간이헤드와 행가 사이에는 8㎝ 이상의 간격을 두어야 한다.

2. 교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 가        지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m이내마다 1개 이상 설치        할 것

3. 제1호 및 제2호의 수평주행배관에는 4.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것

⑭ 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브에는 그 밸브의 개폐상태를     감시제어반에서 확인할 수 있도록 급수개폐밸브 작동표시 스위치를 다음 각 호의     기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 급수개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼스위치의 동작으로 인하여 감시제어반 또는 수        신기에 표시 되어야 하며 경보음을 발할 것

2. 탬퍼스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무확인과 동작시험, 도통        시험을 할 수 있을 것

3. 급수개폐밸브의 작동표시 스위치에 사용되는 전기배선은 내화전선 또는 내열전        선으로 설치할 것

⑮ 간이스프링클러설비 배관의 배수를 위한 기울기는 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 간이스프링클러설비의 배관을 수평으로 할 것. 다만, 배관의 구조상 소화수가        남아 있는 곳에는 배수밸브를 설치하여야 한다.

⑯ 간이스프링클러설비의 배관 및 밸브 등의 순서는 다음 각 호의 기준에 따라 설치     하여야 한다.

1. 상수도직결형은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 수도용계량기, 급수차단장치, 개폐표시형밸브, 체크밸브, 압력계, 유수검            지장치(압력스위치 등 유수검지장치와 동등 이상의 기능과 성능이 있는 것            을 포함한다. 이하 같다), 2개의 시험밸브의 순으로 설치할 것

나. 간이스프링클러설비 이외의 배관에는 화재시 배관을 차단할 수 있는 급수            차단장치를 설치할 것

2. 펌프 등의 가압송수장치를 이용하여 배관 및 밸브 등을 설치하는 경우에는 수        원, 연성계 또는 진공계(수원이 펌프보다 높은 경우를 제외한다. 이하 같다),        펌프 또는 압력수조, 압력계, 체크밸브, 성능시험배관, 개폐표시형밸브, 유수        검지장치, 시험밸브의 순으로 설치할 것

3. 가압수조를 가압송수장치로 이용하여 배관 및 밸브등을 설치하는 경우에는 수        원, 가압수조, 압력계, 체크밸브, 성능시험배관, 개폐표시형밸브, 유수검지장        치, 2개의 시험밸브의 순으로 설치할 것

4. 캐비닛형의 가압송수장치에 배관 및 밸브 등을 설치하는 경우에는 수원, 연성        계 또는 진공계(수원이 펌프보다 높은 경우를 제외한다. 이하 같다), 펌프 또        는 압력수조, 압력계, 체크밸브, 개폐표시형밸브, 2개의 시험밸브의 순으로 설        치할 것. 다만, 소화용수의 공급은 상수도와 직결된 바이패스관 또는 펌프에서        공급받아야 한다.

⑰ 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나 그 배관표     면 또는 배관 보온재표면은 「한국산업표준(배관계의 식별 표시,KS A 0503)」 또     는 적색으로 식별이 가능하도록 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한다.

⑱ 분기배관을 사용할 경우에는 국민안전처장관이 정하여 고시한「분기배관의 성능인     증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

< 간이헤드>

1. 폐쇄형간이헤드를 사용할 것<개정 2011.11.24>

2. 간이헤드의 작동온도는 실내의 최대 주위천장온도가 0℃ 이상 38℃ 이하인 경우      공칭작동온도가 57℃에서 77℃의 것을 사용하고, 39℃ 이상 66℃ 이하인 경우에는     공칭작동온도가 79℃에서 109℃의 것을 사용할 것

3. 간이헤드를 설치하는 천장·반자·천장과 반자사이·덕트·선반 등의 각 부분으로     부터 간이헤드까지의 수평거리는 2.3m(「스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사     의 기술기준」 유효반경의 것으로 한다.) 이하가 되도록 하여야 한다. 다만, 성능     이 별도로 인정된 간이헤드를 수리계산에 따라 설치하는 경우에는 그러하지 아니     하다.

4. 상향식간이헤드 또는 하향식간이헤드의 경우에는 간이헤드의 디플렉터에서 천장      또는 반자까지의 거리는 25㎜에서 102㎜ 이내가 되도록 설치하여야 하며, 측벽형     간이헤드의 경우에는 102㎜에서 152㎜사이에 설치할 것 다만, 플러쉬 스프링클러     헤드의 경우에는 천장 또는 반자까지의 거리를 102 ㎜ 이하가 되도록 설치할 수      있다.

5. 간이헤드는 천장 또는 반자의 경사·보·조명장치 등에 따라 살수장애의 영향을      받지 아니하도록 설치할 것

6. 제4호의 규정에도 불구하고 소방대상물의 보와 가장 가까운 간이헤드는 다음 표의     기준에 따라 설치할 것. 다만, 천장면에서 보의 하단까지의 길이가 55㎝를 초과하     고 보의 하단 측면 끝부분으로부터 간이헤드까지의 거리가 간이헤드 상호간 거리     의 2분의 1 이하가 되는 경우에는 간이헤드와 그 부착면과의 거리를 55㎝ 이하로     할 수 있다.

7. 상향식간이헤드 아래에 설치되는 하향식간이헤드에는 상향식 헤드의 방출수를 차     단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치할 것

8. 간이스프링클러설비를 설치하여야 할 소방대상물에 있어서는 간이헤드 설치 제외     에 관한 사항은 「스프링클러설비의 화재안전기준」 제15조제1항을 준용한다.

9. 제6조제7호에 따른 주차장에는 표준반응형스프링클러헤드를 설치하여야 하며 설치     기준은 「스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)」제10조를 준용한다.

< 송수구 >

간이스프링클러설비에는 소방차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제9조제1항 및 같은 법 시행령 제9조에 해당하는 영업장(건축물 전체가 하나의 영업장일 경우는 제외)에 설치되는 상수도직결형 또는 캐비닛형의 경우에는 송수구를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되 화재층으로부     터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니     하는 장소에 설치할 것

2. 송수구로부터 간이스프링클러설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치     한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장     소에 설치할 것

3. 구경 65㎜의 단구형 또는 쌍구형으로 하여야 하며, 송수배관의 안지름은 40㎜ 이     상으로 할 것

4. 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것

5. 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5㎜의 배수공) 및 체크밸브를 설     치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하     되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

6. 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것<신설 2008.12.15.>

전기소방 시방서

목           차

총    칙

1.1  공 사 일 반

1.2  공 사 범 위

1.3  적 용 범 위

1.4  적 용 순 서

1.5  이  의

1.6  감독원 및 감리자

1.7  공  정  표

1.8  시공 계획서

1.9  시  공  도

1.10 기기 및 재료

1.11 종합시험 및 성능 Test

1.12 시  공  기  준

1.13 타공사와의 관련

1.14 대관청 수속

1.15 공사 현장 관리

1.16 현장 대리인

1.17 공 사 보 고

1.18 준 공 도

1.19 사 후 처 리

1.20 설계변경

1.21 경미한 변경

1.22 준공

소방시설(전기) 개요

유도등 공사

자동화재탐지설비 공사

시각경보장치 공사

자동화재속보설비 공사

비상조명등 공사

총칙

공 사 개 요                                                                             가. 공 사 명  : 충남콘텐츠기업 육성센터 실내건축(소방전기공사)

나. 용    도   : 업무시설

공 사 범 위

설계도면, 현장설명서, 표준시방서 (이하 설계도서라 한다) 및 본 시방서에 표시된 범위 내를 말한다.

적 용 범 위

설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두 이 시방서에 준하여 시공한다.

시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다.

본 시방서는 소방공사 전반에 해당되므로 부분공사인 경우에는 해당 조항만 적용한다.

법령 또는 별도로 정한 규정 중 본 공사와 관계되는 법령은 다음과 같다.

소방기본법, 화재예방,소방시설 설치 유지 및 안전관리관한법률, 소방 공사업법,         위험물 안전 관리법(시행령, 화재안전기준 및 기타 규정을 포함한다)

건  축  법 (시행령, 시행규칙 및 기타 규정을 포함한다)

보험개발원 소화설비 규정

고압가스 안전 관리법

환 경 법

수 도 법

전기 사업법

근로 기준법

적 용 순 서

본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기, 설비에 관련된 사항은 해당 표준시방 및 시공관행에 따른다.

도면과 본 시방이 상이한 경우에는 도면을 우선으로 하고, 감독원 및 감리자 해석에 따른다.

본 시방서 도면이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능할 경우에는 반드시 감독원, 감리자에게 서면으로 보고하고, 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공하여야 한다.

이   의

설계도서 및 각 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 때에는 감리자 또는 감독원과 협의하여야 하며, 견해의 차이가 발생하였을 때에는 감리자 또는 감독원의 지시에 따른다.

감독원 및 감리자

본 시방서에서 감독원이라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주자가 임명한 기술직원 또는 그의 대리인을 말한다.

본 시방의 감리자라 함은 본 공사를 소방법에 따라 적정하게 시공할 수 있도록 지도, 관리하는 자로서 소방법에 근거 발주자와의 계약에 의해 감리 전문회사에서 파견된 자를 말한다.

공  정  표

도급자는 공사 착수 전에 착공계와 공정표 및 공정별 세부공정 예정표를 PERT/CPM에 의거 공정관리법에 의한 Net Work를 실제작업 요소를 구분하여 상세하게 작성 제출하여 감독원 및 감리자 승인을 받아야 한다.

시공 계획서

도급자는 자재운반, 장비사용, 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사착수 전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

시공계획서 중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여는 그 공사방법과 사용 장비에 대하여 명시하여야 한다.

공사 진도, 노무 상태, 자재 입⋅출고, 각종 검사 등 필요한 사항을 기재한 일일보고서와 주, 월간 보고서 등을 제출하여야 한다.

시  공  도

도급자는 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 또는 현장 사정으로 설계도상의 치수와 형상 등을 변경하여야 할 경우에는 감리자 지시에 의하여 제작도 또는 시공도를 작성 제출하여 승인을 받아야 한다.

기기 및 재료

기기 및 재료 (기자재 및 부속품을 포함한다) 는 특이하지 않는 한 모두 K.S 규격의 신품을 사용하여야 하며 K.S가 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다.

본 공사에 사용되는 모든 기자재는 KS표시허가증, 시방서, 취급설명서, 카다로그, 견본 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고 감독원 및 감리자의 승인을 받아 사용하여야 한다.

검사는 전수검사, 추출검사, 견본검사 등에 의하며 검사재료는 감독원 및 감리자가 지시하는 규격으로 분류하여 보관이 용이하도록 정리하여야 한다.

검사에 불합격한 기자재 등은 즉시 현장 외로 반출하여야 하며, 부득이한 경우에는 감독원에게 그 사유를 명시하고, 반출예정일과 반출방법 등의 반출계획서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

종합시험 및 성능 TEST

수중 또는 지하에 매설, 은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립, 설치 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감독원 및 감리자의 입회하에 조립시공하고, 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 사진 (크기 3 x 4) 3매를 앨범으로 작성하여 제출한다.

시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러 개의 자재를 조립, 설치하는 경우에는 반드시 감독원의 검사를 받아 시공하여야 한다.

공사가 완료되었다고 인정될 경우는 소방시설 준공을 위한 종합시험 및 성능 Test를 요청한다.

종합시험 및 성능 Test는 감독원, 감리자 및 시공자와 합동으로 실시하되 불합리한 사항이 발견될 시는 완료 시까지 수회 실시한다.

종합시험 및 성능 Test 방법은 예방소방업무 처리규정 제28호의 9서식(소방시설 성능시험 결과표)에 근거 실시한다.

시  공  기  준

설계도서 (특기시방서 포함)에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 도급자는 충분한 검토 후에 모든 공사를 시공하여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락, 오기에 대하여도 도급자는 무상으로 시공하여야 한다.

도면 내 표기되지 않은 부분 또는 시공이 어려운 부분은 반드시 SHOP DWG를 작성 후 관련자와 협의 후 감리자 승인을 받아 시공한다.

설계도의 오차, 누락 등이 있는 경우라도 전체적인 System Operation을 위해서 감독원이 필요하다고 인정 시에는 추가 또는 변경시공을 명할 수 있으며, 추가 금액 없이 도급자는 이에 응하여야 한다.

타공사와의 관련

본 공사 중 건축, 전기공사와 관련이 있는 부분의 공사는 해당 감독원과의 협의 후에 시공하여야 하며, 본 공사로 인하여 타공사 공정에 차질이 있거나 타공사에 하자가 발생하지 않도록 도급자는 모든 책임을 다하여야 한다.

바닥, 벽, 기타 건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수하고자 할 때에는 관계 감독원과 협의하여 건축구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 공사를 진행하여서는 안 된다.

대관청 수속

도급자는 공사 착수 전에 관계법규에 의해 감리자와 협의, 허가 및 신고를 필해야 하며, 모든 일람을 그 시기와 함께 작성하여 제출하여야 한다.

도급자는 공사를 위한 허가수속 및 신고사항과 건물 준공 후 건물관리에 필요한 허가수속 및 신고사항 일체를 지체 없이 행하여야 하며, 그 진행 사항을 수시로 감독원에게 보고하여야 한다.

상기 가, 나 항의 허가수속 및 신고에 필요한 일체의 비용은 도급자 부담으로 한다.

허가수속 완료 후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인⋅허가 서류 일체는 감독원에게 제출하여야 한다.

공사 현장 관리

공사현장의 관리는 노동법 (근로기준법, 근로안전 관리규칙, 근로보존 관리규칙) 안전관리     법, 환경보존법 기타 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

도급자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고, 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난,    소음, 인명피해, 위험물 취급에 대한 책임을 지며, 특히 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

현장 내에는 안전 관리자를 두어 안전사고에 대한 교육 및 예방업무를 담당토록 한다.

공사현장은 항상 깨끗하게 청소, 정돈되고, 기기 및 자재설비는 적합한 방법으로 보호조치     하여야 한다.

승인이나 검수되지 않은 자재나 불합격 불량품은 즉시 반출하여야 한다.

현장 대리인

도급자는 공사착수 전에 소방시설(기계/전기 분야)에 상당한 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 지명하여 경력을 표시한 문서(이력서, 자격증사본, 현장대리인계 및 기타서류 등)를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 공사 현장에 상주시켜야 한다.

도급자는 작업량에 따라 감독원이 요청하는 현장대리인 보조원을 공사착수와 함께 상주시켜야 하며, 보조원에 대한 제출서류는 현장대리인에 준하고, 감독원의 승인을 받아야 한다.

현장대리인 및 보조원은 공사 진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

공 사 보 고

도급자는 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종검사 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일보고서와 월말보고서를 작성 제출하여 감독원 및 감리자의 승인을 받아야 하며, 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 서류를 지체 없이 제출하여야 한다.

준 공 도

도급자는 공사 준공도를 작성하여 청사진 1부를 제출한 후 감독원 및 감리자의 검토를 받아 미비 된 사항을 수정한 후 요구하는 부수의 청사진과 원도를 제출하여 감독원 및 감리자의 승인을 받아야 한다.

준공도의 작성요령은 원칙적으로 당초 설계도의 작성 기준에 준한다.

소방공사 준공용 도면, 기기, 장비 사양서, 성능 결과표, 사진 등 소방준공을 위한 자료를 요청할 시 즉시 제출하여야 한다.

사 후 처 리

도급자는 준공후의 설비 운영관리에 필요한 사후관리 요령서 및 보수점검용 공구일람표 각 3부를 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

사후관리 요령서 에는 아래 사항을 포함한다.

운전 점검사항

운 전 요 령

정비 및 보수요령

보전관리 방법

기타 유지관리에 필요한 사항

사후관리 요령서는 청사진이 가능한 투명지에 작성하여야 한다.

설 계 변 경

설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여 반드시 감독원 및 감리자의 승인을 받아 실시한다.

도급자는 설계변경 시 감독원 및 감리자가 요구하는 구비서류를 제출하여야 한다.

경미한 변경

공사도중 현장사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법, 배관 덕트 등의 위치 등을 변경하고자 할 때에는 그 사유를 감독원에게 제출하고 감독원 및 감리자의 승인을 받아 시공하되 이에 수반되는 경비는 도급자 부담으로 한다.

도급자는 설계에 명기되지 아니한 것이라도 경미한 공사와 사소한 변경이나 기능상 꼭 필요한 부품의 공사에 대하여는 감독원 및 감리자의 요구에 의해 시공하며, 이에 수반되는 경비는 도급자 부담으로 한다.

기구 및 공사의 보전

도급자가 발주자로부터 인수받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를 위하여 도급자 부담으로 철저히 보전하여야 한다.

도급자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분이 각종 기구류 및 공작물이 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다.

지 급 자 재

발주자가 지급하는 기자재의 인도 장소는 현장 내로 하고, 하역을 포함한 현장내의 운반은 도급자 부담으로 한다.

도급자는 발주자가 지급한 기자재의 보관 및 변질 등에 대하여 일체의 책임을 진다.

도급자는 발주자가 지급한 기자재의 수급대장을 작성하여 감독원이 요청할 때에는 언제든지 즉시 제출할 수 있도록 정리하여 두어야 한다.

발주자가 지급한 기자재의 보관 및 가공의 불찰로 인한 부속품이나 손상품은 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

발주자가 지급하는 기자재중 사용 후의 잔여분은 즉시 반납하여야 한다.

발주자가 지급하는 기자재의 종류 및 공사범위는 별도로 정한 바에 따른다

지 급 자 재

도급자는 종합 시운전 결과 이상이 없고, 준공도 및 행정서류가 완료된 경우 감리자에게 준공신청을 의뢰한다.

도급자는 감리자의 대관업무에 필요, 요구사항은 적극 협조하여야 한다.

도급자는 준공 후 30일 이내 실시되는 소방서의 경방 점검에 적극 협조하여야 한다.

관할 소방서의 경방점검이 완료되고, 기능 및 성능에 지장이 없다고 판단될 때에는 이를 완전준공으로 본다.

소방시설(전기) 개요

유도등 공사

가. 피난구유도등

(1) 피난구유도등은 다음 각 호의 장소에 설치하여야 한다.

1. 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2. 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3. 제1호와 제2호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4. 안전구획된 거실로 통하는 출입구

(2) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치하여야 한다.

나. 통로유도등

(1) 통로유도등은 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 또는 계단의 통로에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것.

가) 복도에 설치할 것.

나) 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것.

다) 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의

용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우에는

복도·통로 중앙부분의 바닥에 설치하여야 한다.

라) 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것.

2. 거실통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것.

가) 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도

통로유도등을 설치하여야 한다.

나) 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것.

다) 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것. 다만, 거실통로에 기둥이 설치된

경우에는 기둥부분의 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치할 수 있다.

3. 계단통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것.

가) 각층의 경사로 참 또는 계단참마다(1개층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는

경우에는 2개의 계단참마다)설치할 것.

나) 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것.

4. 통행에 지장이 없도록 설치할 것.

5. 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것.

다. 유도등 전원

(1) 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 하여야 한다.

(2) 비상전원은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

1. 축전지로 할 것.

2. 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의

특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상

유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다.

가) 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층.

나) 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사

또는 지하상가.

설치하여야 한다.

자동화재 탐지설비 공사

경계구역

자동화재 탐지설비의 경계구역은 다음 각 호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

(1) 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것.

(2) 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500㎡ 이하의 범위

안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

(3) 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것. 다만,

해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의

길이가 50m의 범위 내에서 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

(4) 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것.

감 지 기

자동화재탐지설비의 감지기는 부착높이에 따라 다음 표에 따른 감지기를 설치하여야 한다.

부 착 높 이	감 지 기 의 종 류
4m 미만	차동식 (스포트형, 분포형), 보상식 스포트형 정온식 (스포트형, 감지선형) 이온화식, 또는 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 열복합형, 연기 복합형, 열연기 복합형, 불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포트형, 분포형), 보상식 스포트형 정온식 (스포트형, 감지선형) 특종 또는 1종 이온화식 1종 또는 2종 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종 열복합형, 연기 복합형, 열연기 복합형, 불꽃감지기
8m 이상 15m 미만	차동식 분포형 이온화식 1종 또는 2종 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종 연기 복합형, 불꽃감지기
15m 이상 20m 미만	이온화식 1종 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 연기 복합형, 불꽃감지기
20m 이상	불꽃감지기 광전식 (분리형, 공기흡입형)중 아나로그방식

다만, 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소(제5조제2항 본문에 따른 수신기를 설치한 장소를 제외한다)에는 다음 각 호에서 정한 감지기중 적응성 있는 감지기를 설치하여야 한다.

(1) 불꽃감지기

(2) 정온식감지선형감지기

(3) 분포형감지기

(4) 복합형감지기

(5) 광전식분리형감지기

(6) 아날로그방식의 감지기

(7) 다신호방식의 감지기

(8) 축적방식의 감지기

다음 각 호의 장소에는 연기감지기를 설치하여야 한다.

1.계단, 경사로 및 에스컬레이터 경사로.

2.복도(30m 미만의 것을 제외한다).

3.엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)·린넨슈트·파이프 피트 및

덕트 기타 이와 유사한 장소.

4.천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소.

5.다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 취침·숙박·입원 등 이와

유사한 용도로 사용되는 거실.

가) 공동주택·오피스텔·숙박시설·노유자시설·수련시설

나) 교육연구시설 중 합숙소

다) 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원·조산원

라) 교정 및 군사시설

마) 근린생활시설 중 고시원

감지기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 교차회로방식에 사용되는    감지기, 급속한 연소 확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기 및 축적기능이 있는      수신기에 연결하여 사용하는 감지기는 축적기능이 없는 것으로 설치하여야 한다.

1. 감지기(차동식 분포형의 것을 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 1.5m 이상

떨어진 위치에 설치할 것.

2. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것.

3. 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상

높은 것으로 설치할 것.

4. 정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되,

공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것.

5. 차동식 스포트형·보상식 스포트형 및 정온식 스포트형 감지기는 그 부착 높이 및

특정소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상을 설치할 것.

6. 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것.

7. 공기관식 차동식 분포형 감지기는 다음의 기준에 따를 것.

가) 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 할 것.

나) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 하고, 공기관

상호간의 거리는 6m(주요  구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물 또는 그

부분에 있어서는 9m) 이하가 되도록 할 것.

다) 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것.

라) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것.

마) 검출부는 5° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것.

바) 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것.

음향장치

(1) 자동화재 탐지설비의 음향장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 주 음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것.

2. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물은 다음 각목에

따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

가) 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것.

나) 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것.

다) 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할

것.

3. 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분

으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당 층의 각

부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것.

다만, 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC202)에 적합한 방송설비를 자동화재 탐지

설비의 감지기와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지

아니할 수 있다.

4. 음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

가) 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것.

나) 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는

것으로 할 것.

다) 감지기 및 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것.

5. 제3호에도 불구하고 제3호의 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치되지

아니한 대형공간의 경우 지구음향장치는 설치 대상 장소의 가장 가까운 장소의 벽

또는 기둥 등에 설치 할 것.

(2) 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구

음향장치 및 시각경보장치를 작동할 수 있도록 할 것.

발 신 기

(1) 자동화재 탐지설비의 발신기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 지하구의 경우에는 발신기를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에

설치할 것.

2. 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의

발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된

실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

3. 제2호에도 불구하고 제2호의 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치되지

아니한 대형공간의 경우 발신기는 설치 대상 장소의 가장 가까운 장소의 벽 또는

기둥 등에 설치 할 것.

(2) 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면 으로부터 15° 이상의 위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.

전원 공급

(1) 자동화재 탐지설비의 상용전원은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고,

전원까지의 배선은 전용으로 할 것.

2. 개폐기에는 "자동화재 탐지설비용"이라고 표시한 표지를 할 것.

(2) 자동화재 탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다. 다만, 상용전원이 축전지설비인 경우에는 그러하지 아니하다.

배  선

내화배선

사용전선의 종류	공 사 방 법
1. 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선 2. 0.6/1KV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력 케이블 3. 6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케이블 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블 5. 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블 6. 300/500V 내열성 실리콘 고무 절연전선(180℃) 7. 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연 케이블 8. 버스덕트(Bus Duct) 9. 기타 전기용품 안전 관리법 및 전기설비기술기준에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는 것	금속관․2종 금속제 가요전선관 또는 합성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25㎜ 이상의 깊이로 매설하여야 한다. 다만 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로 부터 15㎝ 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선	케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.

내열배선

사용전선의 종류	공 사 방 법
1. 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선 2. 0.6/1KV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력 케이블 3. 6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케이블 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블 5. 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블 6. 300/500V 내열성 실리콘 고무 절연전선(180℃) 7. 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연 케이블 8. 버스덕트(Bus Duct) 9. 기타 전기용품 안전 관리법 및 전기설비기술기준에 따라 동등 이상의 내열성능이 있다고 주무부장관이 인정하는 것	금속관 · 금속제 가요전선관 · 금속덕트 또는 케이블(불연성덕트에 설치하는 경우에 한한다.) 공사방법에 따라야 한다. 다만, 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15㎝ 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선․내열전선	케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.

시각경보장치 공사

(1) 청각장애인용 시각경보장치는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로서 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 복도·통로·청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실(로비, 회의실, 강의실,

식당, 휴게실, 오락실, 대기실, 체력 단련실, 접객실, 안내실, 전시실, 기타 이와

유사한 장소를 말한다)에 설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는

위치에 설치할 것.

2. 공연장·집회장·관람장 또는 이와  유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이

집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것.

3. 설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것 다만, 천장의 높이가

2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치하여야 한다.

4. 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비에 의하여 점등되도록 할 것. 다만, 시각

경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치 한 경우에는

그러하지 아니하다.

(2) 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구

음향장치 및 시각경보장치를 작동할 수 있도록 할 것.

자동화재 속보설비 공사

(1). 자동화재 속보설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 자동화재 탐지설비와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발생 상황을 소방관서에

전달되는 것으로 할 것. 이 경우 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재

발생상황을 전달 되도록 할 수 있다.

2. 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것.

3. 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을

부가적으로 설치할 수 있다. 단, 데이터 및 코드전송방식의 기준은 국민안전처장관이

정하여 고시한「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」

제5조제12호에 따른다.

4. 문화재에 설치하는 자동화재 속보설비는 제1호의 기준에도 불구하고 속보기에 감지기를

직접 연결하는 방식(자동화재 탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다.

5. 속보기는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「자동화재 속보설비의 속보기의 성능인증

및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

비상조명등 공사

(1) 비상조명등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도·계단 및 그 밖의 통로에

설치할 것.

2. 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 1㏓ 이상이 되도록 할 것.

3. 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를

설치하고 해당 조명등을 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전

장치를 내장할 것.

4. 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원은 자가발전설비 또는 축전지

설비를 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가) 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에

설치할 것.

나) 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을

공급받을 수 있도록 할 것.

다) 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상

전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필요한 기구나 설비는

제외한다)을 두어서는 아니 된다.

라) 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것.

5. 제3호와 제4호에 따른 비상전원은 비상조명등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는

용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에

이르는 부분의 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야

한다.

가) 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층.

나) 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·

지하역사 또는 지하상가.

6. 영 별표 5 제10호 비상조명등의 설치면제 요건에서 "그 유도등의 유효범위안의

부분"이란 유도등의 조도가 바닥에서 1㏓ 이상이 되는 부분을 말한다.