정보통신공사 시방서

1. 적용법규

1) 방송통신발전기본법, 동법 시행령

2) 정보통신공사업법, 동법 시행령

3) 전파법, 동법 시행령

4) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

5) 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준

6) 방송공동수신설비의 설치기준

7) 그 외 관련 법규 , 동법 시행령

2. 본 시방서의 적용 범위

정보통신공사의 사용전검사 대상에 해당하는 정보통신공사의 구내통신선    로설비공사, 방송공동수신설비(TV안테나설비공사, 종합유선방송구내전송    설비의 공사), 이동통신구내선로설비공사에 적용하며 시방서에 기재되지    않은 사항들은 위의 적용법규들를 준용한다.

* 방송통신기자재는 전파법의 적합인증 제품(KC)과 정부인증규격품(KS)을 사용하여 시공하여야함.

3. 구내통신선로설비 공사

3.1. 국선의 인입 통신배관 공사

1) 국선의 인입배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상이 되어야 한다.

2) 국선 인입배관의 공수는 주거용 및 기타건축물의 경우에는 1공이상의 예비공을 포함하여 36mm의 2공 이상 설치한다.

3) 국선인입 통신케이블 배관은 KS HI-PVC 배관을 사용하고 주름관(CD관)을 사용하는 경우 KSC8455 제품을 사용하여야하며 1관 1조를 원칙으로 하고, 인입배관의 내경은 케이블 외경의 2배 이상으로 한다.

4) 발주자가 맨홀 설치하여 가공케이블을 지하인입 배관을 할 경우 :

발주자 맨홀에서 국선인입 전선관을 기간통신사업자 맨홀이나 전주까지 지하 매설 하여 지하인입 할 때는 36mm의 3개(전화-2, 유선방송-1)의 배관을 시설 한다.

5) 발주자가 맨홀 없이 가공케이블을 지하인입 배관을 할 경우(국선5회선 미만)맨홀설치 제외 :

국선단자함과 종합유선방송용 장치함에서 국선인입 전선관을 기간통신사업자의 전주까지 맨홀을 설치하지 않고 발주자의 대지에 통신전선지지대를 설치하여 가공 케이블을 지하인입 배관하여 국선단자함까지 연결 할 때는 36mm의 3개(전화-2, 유선방송-1) 배관을 시설 한다.

3.2 맨홀 설치

1) 작업 시 필요한 공간을 확보할 수 있는 구조로 설계하고 차량출입과 작업이 용이한 위치에 설치하여야 한다.

2) 맨홀에는 주변 실수요자용 통신케이블을 분기할 수 있는 인입 관로 및 접지시설 등을 설치하여야한다.

3) 차량이 다니는 곳의 맨홀은 2중 철개의 뚜껑을 설치하여야 한다.

4) 맨홀 또는 핸드홀 간의 거리는 246m 이내로 한다.

3.3 구내배관의 설치

1) 구내에 설치되는 건물의 옥내·외에는 선로를 용이하게 설치하거나 철거할 수 있도록 한국산업표준 규격의 배관, 덕트 또는 트레이 등의 시설을 설치하여야 하고 주택에 홈네트워크설비를 설치하는 경우 세대단자함과 홈네트워크 주장치간에는 홈네트워크용 배관을 1공 이상 설치하여야 한다,

2) 구내간선계 및 건물간선계의 배관 공수는 동등 이상 내경을 가진 예비공 1공 이상을 포함하여 2공 이상을 설치하여야 한다. 트레이 및 덕트 등을 설치할 경우에는 향후 증설을 고려하여 여유 공간을 확보한다.

3) 수평배선계의 배관은 성형구조, 성형배선이 가능한 구조이어야 한다.

4) 구내에 설치하는 배관의 요건

가. 배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진 내 부식성 금속관 또는 KSC(한국산업규격) 8454 동등(지하에 매설되는 배관의 경우에는 KSC 8455) 규격 이상의 합성수지제 전선관을 사용하여야 한다.

나. 배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 하여야 한다.

다. 배관의 굴곡은 가능한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상으로 한다.

라. 배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하며, 1개소의 굴곡 각도는 90°이내로 하며 3개소의 합계는 180°이내이어야 한다. 다만, 옥내전화선(한 조로 된 선로)을 수용하는 경우에는 굴곡개소를 5개소 이내로 하고 그 굴곡각도의 합계는 270°이내로 한다.

5) 옥내에 설치하는 덕트의 요건

가. 덕트는 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 유지․보수를 위한 충분한 공간을 갖추어야 하며, 수직으로 설치된 덕트의 주변에는 선로의 포설, 유지 및 보수의 작업을 용이하게 할 수 있는 디딤대 등을 설치하여야 한다.

나. 덕트의 내부에는 선로의 포설에 필요한 선로 받침대를 60㎝ 내지 150㎝의 간격 으로 설치하여야 한다. 다만, 선로용 배관을 따로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 덕트의 내부에는 유지․보수 작업용 조명 또는 전기콘센트가 설치되어야 한다. 다만, 바닥 덕트의 경우에는 그러하지 아니하다

6) 국선단자함과 장치함(TV증폭기함)이 분리 설치되어 있는 경우 초고속정보통신회선을 서로 연결하여 사용할 수 있는 전선관 28C의 예비배관을 국선단자함과 장치함을 서로연결 되도록 시공하여야 한다.

7) 국선인입용 예비배관 내에는 부름 도입선을 넣어두고, 그 양단에 행선을 기입한 표찰을 부착하여야 한다.

8) 접지 시공 시, 접지케이블을 보호할 수 있도록 배관을 시공하여야 한다.

9) 사무실에 설치하는 10회선 이상의 통신단자함은 단자함에서 바닥방향으로 인출이 될 수 있도록 인출용 배관 28C 1공을 설치하여야 한다.

10) 예비배관은 방수가 되도록 서비스캡을 끼운다.

11) 업무용건축물로서 구내선이 7.5m를 넘는 실내(고정된 벽 등으로 반영구적으로 구분된 장소)에는 아래와 같이 바닥덕트 또는 배관을 설치하여야 한다.

가. 바닥덕트 또는 배관은 실내의 용도와 규모를 고려하여 성형 또는 망     형 등으로 설치하여야 한다.

나. 바닥덕트 또는 배관의 매구간 교차점 또는 완곡부에는 각 1개씩의 실   내접속함을 설치하여야하며 실내접속함의 간격은 7.5m 이내가 되도록    하여야 한다. 다만, 직선관로로서 선로작업에 지장이 없는 경우에는 간   격을 12.5m 이내로 할 수 있다.

다. 접속함 및 인출구는 상면에 돌출되거나 침수되지 않도록 설치하여야    한다.

3.4 국선단자함 설치

1) 구내로 인입된 국선은 구내선과의 분계점에 설치된 주 단자함(국선단자함) 또는 주 배선반에 수용하여야 한다.

2) 국선단자함은 국선수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 및 구조를 갖추어야 하며 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치하여야 한다.

3) 국선단자함의 최저 크기가 400☓500☓80mm 이상이어야 하고 우측에는 2구의 전원 콘센트(권장) 내장하고 광통신기기와 인터넷모뎀을 설치할 충분한 공간을 확보하고 좌측에는 통신용 낙뢰보호기와 110단자대가 내장 하여야 한다.

4) 국선단자함과 장치함은 통합(방송통신단자함)으로 사용 할 수 있으며 방송통신단자함은 최저크기가 600X700X150mm 이상이어야 하고 우측에는 3구의 전원  콘센트를 내장하고 좌·우 칸막이를 설치하여야 한다.

5) 회선의 표시를 위하여 회선표시판(선번장)을 비치하여야한다.

6) 국선단자함은 빗물이 스며들 외벽의 장소를 피하고 잠금장치를 할 수 있는 실내에 설치하고 바닥으로부터 단자함 하부까지 30㎝높이에 설치한다.

7) 매입 국선단자함은 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하고 단자함의 문과 테두리는 스테인레스 제품으로 하고 배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

8) 국선단자함은 1.6mm이상의 접지선으로 접지를 하고 100회선 이하는 100Ω 이하가 되어야 하고 단자함 절연저항은 50MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하가 되어야 한다.

9) 국선단자함과 장치함 구간에는 28mm의 통신용 전선관(예비배관)를 서로 연결하여 두 단자함간 통신회선을 서로 구성할 수 있도록 해야 한다.

10) 기간통신사업자 맨홀과 지하로 배관이 연결된 경우의 조치 : 지하배관을 통하여 습기가 국선단자함에 유입되어 단자반의 부식을 막도록 국선단자함의 배관을 실리콘  등으로 배관의 빈틈을 밀폐하여야 한다.

11) 국선단자함의 설치위치는 단자함에 빗물이나 습기유입이 심한 외벽 설치를 피하고 실내에 설치하여야 한다.

12) 단자함본체와 낙뢰보호기간 접속이 쉽도록 접지 단자대를 설치하여야 한다.

3.5. 중간단자함 설치

1) 선로를 용이하게 수용하기 위한 접속함 (선로간을 직접 연결하기위한함) 또는 중간단자함(국선단자함과 세대단자함의 사이에 설치하는 단자함) 등은 국선단자함 으로부터 세대단자함까지의 구간 중에서 배관의 굴곡점, 선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한곳에 설치되어야한다.

2) 매입형의 단자함은 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하여 문과 테두리는 스테인레스 제품 으로 설치하고 잠금장치가 되어야 한다

3) 단자함 내부의 배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

4) 중간단자함의 크기는 300☓400☓150mm이상권장, 바닥에서 30Cm 높이로 한다.

5) 중간단자함은 1.6mm 이상의 접지전선으로 접지를 하는데 100회선 이하는 100Ω 이하, 장치함 절연저항은 50MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하가 되어야 한다.

6) 중간단자함은 잠금장치, 통풍구를 설치하여야 하고, 접지단자가 구비된 구조로 설치하여야 한다.

7) 사무실에 설치하는 10회선 이상의 통신단자함은 바닥방향으로 인출이 될 수 있도록 인출용 배관 28C 1공을 설치하여야한다.

8) 중간단자함의 단자는 배선 케이블 등급과 동등 이상의 성능을 가질 것

9) 금속형 중간단자함은 접지가 되어야한다.

3.6. 세대단자함 설치

1) 주거용 건축물 중 세대별로 배선의 인입 및 분기가 용이하도록 세대단자함을 설치하여야 한다.

2) 금속형의 세대단자함의 경우에는 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하여야 하고 외부에 노출되게 설치시는 잠금장치를 구비 할것.

3) 세대단자함 크기는 300☓400☓150mm 이상의 규격에 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 30Cm 높이로 한다. 금속형 단자함은 1.6mm이상의 접지전선으로 접지를 100Ω 이하로 구성하여야 하여야한다.

4) 세대단자함 내에는 전원용 콘센트를 내장하고 전화용과 초고속통신용의 101단자와 종합유선방송용과 방송공동수신용(안테나설비)등 선택하여 시청할 수 있도록 배관과  배선을 하고 충분한 공간의 크기로 한다.

5) 단자함 내부의 배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

6) 세대단자함의 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 30Cm 높이로 한다.

7) 세대 단자함 절연저항은 50MΩ 이상, 접속저항은  0.01Ω 이하가 되어야한다.

8) 세대단자함의 단자는 배선 케이블 등급과 동등 이상의 성능을 가질 것

3.7 보호기 설치

1) 낙뢰 또는 강전류 전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는 구내통신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 보호기를 설치해야 한다.

2) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연저항은 500V, 절연저항계로 10MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

3.8 접지 설치

1) 전기통신설비에는 보호기와 금속으로 된 주배선반·지지물·단자함 (국선단자함, 구내통신단자함, 세대단자함 등) ․ 장치함 및 지지물 등에는 접지를 한다.

2) 통신시설의 접지저항은 10Ω 이하를 기준으로 하고 다음의 경우는 100Ω 이하로 할 수 있다.

가. 선로설비중 선조․케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지

나. 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반(국선단자함)

다. 보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함

라. 통신용 케이블의 쉴드 접지

3) 통신회선 이용자의 건축물, 전주 또는 맨홀 등의 시설에 설치된 통신설비로서 통신용 접지시공이 곤란한 경우에는 그 시설물의 접지를 이용할 수 있으며, 이 경우 접지 저항은 해당 시설물의 접지기준에 따른다.

4) 접지선은 직경 1.6㎜ 이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용하고, 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.

5) 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단이 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되도록 매설 하여야 한다.

6) 보호기는 원칙적으로 인입구 부근에 설치하고 접지하여야 한다.

3.9. 구내 배선 전송특성 유지

건물간선케이블 및 수평배선케이블은 100 ㎒ 이상의 전송대역을 갖는

꼬임케이블, 광섬유케이블 또는 동축케이블을 사용하여야 한다.

구내간선케이블은 옥외용 꼬임케이블, 옥외용 광섬유케이블 또는 동축

케이블을 사용하여야 한다. 다만, 공동구, 지하주차장 등 외부 환경에

영향이 적은 지하에 설치되는 경우에는 옥내용 케이블을 사용할 수 있다.

1) 주거용건축물에 설치하는 구내배선은 국선단자함에서 세대내 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선설비의 링크 성능은 100 ㎒ 이상의 전송특성이 유지되도록 하여야 한다. 다만, 동단자함이 설치 된 경우에는 링크성능 구간은 동단자함에서 세대내 인출구까지로 한다.

2) 업무용 및 기타건축물에 설치하는 구내배선은 국선단자함에서 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선설비의 링크성능은 100 ㎒ 이상의 전송특성이 유지되도록 하여야 한다. 다만, 동단자함이 설치된 경우 링크성능 구간은 동단자함에서 인출구까지로 한다.

3) 층 단자함에서 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선설비의 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성이 유지되도록 하여야 한다. (CAT.5e 이상급)

4) 링크성능 기준 (기술기준고시 제33조제3항) 은 다음과 같다.

1. 동케이블의 링크성능 기준

측정항목	측정주파수 (MHz)	기준값
		100MHz	250MHz
반사손실 (dB)	1	17.0 이상	19.0 이상
	16.0	17.0 이상	18.0 이상
	100.0	10.0 이상	12.0 이상
	250.0	-	8.0 이상
감쇠 (dB)	1.0	2.2 이하	3.0 이하
	16.0	9.1 이하	8.0 이하
	100.0	24.0 이하	21.3 이하
	250.0	-	35.9 이하
근단 누화손실 (dB)	1.0	60.0 이상	65.0 이상
	16.0	43.6 이상	53.2 이상
	100.0	30.1 이상	39.9 이상
	250.0	-	33.1 이상
근단 누화 전력합 손실(dB)	1.0	57.0 이상	62.0 이상
	16.0	40.6 이상	50.6 이상
	100.0	27.1 이상	37.1 이상
	250.0	-	30.2 이상
원단감쇠대누화비 (dB)	1.0	57.4 이상	63.3 이상
	16.0	33.3 이상	39.2 이상
	100.0	17.4 이상	23.3 이상
	250.0	-	15.3 이상
원단감쇠대누화비전력합(dB)	1.0	54.4 이상	60.3 이상
	16.0	30.3 이상	36.2 이상
	100.0	14.4 이상	20.3 이상
	250.0	-	12.3 이상
전달지연(ns)	10.0	555 이하	555 이하
전달지연변이(ns)	10.0	50 이하	50 이하

2. 광섬유케이블의 링크성능 기준

가. 공동주택 및 업무용건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	7㏈ 이하
	1,550	7㏈ 이하
다중모드	850	13㏈ 이하
	1,300	9㏈ 이하

주) 링크성능은 집중구내통신실에서 광섬유케이블의 종단 (세대단자함 또는 인출구)까지의 기준.

나. 공동주택 외 주거용 건축물 및 기타건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	3.45㏈ 이하
	1,550	3.45㏈ 이하

주) 링크성능은 국선단자함에서 광섬유케이블의 종단 (세대단자함 또는 인출구)까지의 기준.

3.10 구내배선의 설치 방법

1) 업무용 및 기타건축물에 설치하는 구내배선은 층 단자함에서 각 인출구 까지는 성형배선 방식으로 하여야 한다.

2) 구내통신용선로와 유선방송, 공동시청안테나설비의 배선을 동일 배관에 함께 수용할 경우에는 선로상호간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다.

3) 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상의 제품을 사용 하여야 한다.

4) 간선케이블과 수평케이블은 직접 접속되어야 하고 케이블 구간 중간접속을 하지 않아야 한다.

5) 구내케이블 인입시 적절한 인장력으로 케이블 손상 및 특성변화를 주지 않도록 하여야 한다.

6) 분계점에서 간선 케이블을 접속할 때는 각 페어는 동일한 순서로 접속 한다.

7) 통신단자함 내에 케이블 성단시, 충분한 여장을 두고 성단하여야 한다.

8 수평배선 구간 (세대단자함에서 인출구)까지은 성형배선을 하여야 한다.

9) 구내배선의 절연저항은 대지간 10MΩ 이상이어야 한다.

10) 모든 도면에는 통신케이블 경로마다 구간별로 배관의 규격과 수량, 통신케이블 의 규격과 회선수량을 표기하야 한다.

11) 세대단자함에서 인출구 까지(전화용, 초고속통신용, 방송수신용) 모두 성형배선을 하여야 한다.

12) 인출구(모듈러잭)의 핀 배열 및 페어별 접속

핀배열	1	2	3	4	5	6	7	8
LAN 568B 형	백/등	등	백/녹	청	백/청	녹	백/갈	갈

[페어별 색상구분] LAN 568B 형

13) 통신용 인출구는 8핀 모듈러잭을 사용해야 한다.

14) 인출구의 설치 개수는 각 실별(고정된 벽) 단위로 최소 1개소 이상 설치하여야 한다.

[인출구/모듈러잭(ISO8877)]

15) 통신용 인출구(아울렛)의 높이는 바닥에서 아울렛 하부 까지 30mm 높이로 한다.(권장사항).

16) 통신용 인출구 설치는 하나의 모듈러에 전화용과 초고속 통신 겸용으로 사용하지 않도록 모듈러를 각각 분리 설치를 하여야 한다.

(하나의 아울렛 박스에 상단: 전화용, 하단: 초고속통신용)-거실, 주방, 내실 등은 따로 설치

17) 전화용, 초고속통신용, 텔레비전수신용 아울렛과 전원콘센트는 같은 위치에 설치한다.

4. 옥내통신선 이격거리

1) 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 15cm이상, 300V이하 전선과의 이격거리는 6cm이상으로 하고 도시가스배관과 혼촉 되지 않도록 한다.

2) 이격하지 아니 할 수 있는 경우

가. 옥내통신선이 절연선 또는 케이블이거나 광섬유케이블(전도성 인장선이 없는 것)일 경우(전선 또는 전선관과 접촉이 되지 아니하여야 함).

나. 전선이 케이블(캡타이어 케이블을 포함한다)일 경우(옥내통신선과 접촉되지 아니하여야 함)

다. 전선(300V이하로서 케이블이 아닌 경우)과 옥내통신선간에 절연성의 격벽을 설치할 때 또는 전선을 전선관(절연성․난연성 및 내수성을 갖춘 것)에 수용하여 설치한 경우

5. 회선수 확보기준

구내통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용과 구내회선의 구성 및 단말장치 등의 증설등에 지장이없도록 충분한 회선을 확보하여야 하고 최소회선수의 기준은 (표 1)과 같다.

[표1] 구내통신 회선수 확보기준(전기통신설비의 기술기준에 관한규정 제20조)

대상 건축물	회선수 확보기준
1. 주거용건축물	단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준)이상
2. 업무용건축물	각 업무구역(10제곱미터)당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준)이상

비고: 제1호 및 제2호의 건축물은 건축물의 용도를 감안하여 제1호 또는 제2호의 규정을 신축적으로 적용할 수 있다.

6. 방송공동수신설비설치공사

6.1 TV 안테나설비의 안테나설치

1) 설계 전 전파조사 실시

TV수신 안테나 시설의 설치자는 구역별 수신 전계강도를 측정하여 측정결과리스트에 기록하여 발주자에게 제출하여야 한다.

2) TV안테나 시설에 사용하는 설비는 다음과 같다.

1. 수신안테나  2. 레벨조정기  3. 주파수변환기  4. 증폭기  5. 분배기 및 분기기   6. 직렬단자  7. 동축케이블 또는 광케이블  8. 보호기

3) 수신안테나 구조

① 수신안테나는 모든 채널의 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송, DMB 방송의 신호를 잘 수신할 수 있도록 설치를 하여야 하며, 기계적·화학적으로 내구성이 우수하여야 한다.

② 수신안테나와 동축케이블의 접속부는 방수구조이어야 하며, 임피던스 정합회로가 내장되어 직접 동축케이블이나 광케이블과 접속할 수 있어야 한다.

4) 수신안테나의 설치방법

① 지상파수신안테나는 지상파텔레비전방송, 에프엠라디오방송은 수평으로 설치하고 DMB방송 안테나는 수직으로 설치하여 방송신호를 수신할 수 있도록 안테나를 조합하여 설치하여야 한다.( 위성방송은 공용방송수신 위주 설치)

② 둘 이상의 건축물이 하나의 단지를 구성하고 있는 경우에는 한 조의 수신안테나를 설치하여 이를 공동으로 사용할 수 있다.

③ 수신안테나는 벼락으로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰시설과 1미터 이상의 거리를 두어야 하며 유지보수 시 추락방지와 접근이 쉽도록 옥상출입구에서 안테나위치까지 통로 가까운 곳에 설치하여야 한다.

④ 수신안테나를 지지하는 구조물은 풍하중(풍하중)을 견딜 수 있도록 견고하게 설치 하여야 한다. 이 경우 풍하중의 산정에 관하여는「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」제9조를 준용한다.

5) 증폭기 설치 : 증폭기는 수신안테나로부터 입력된 신호를 수신주파수대역별로 분리증폭한 후 이를 다시 혼합하여 출력하거나 전 대역을 광대역으로 증폭하여야 한다.

6) 동축케이블 접속: 건축물 안으로 들어오는 동축케이블은 장치함에 설치된 최초의 증폭기·분배기 또는 분기기 등에 접속하여야 한다.

7) DMB 방송 중계기 설치 : 중계기는 수신안테나와 증폭기로부터 입력된 신호를 중계하여 재송신 하며 재송신용 안테나를 설치하여 수신이 되도록 설치한다.

6.2 옥내배관 및 배선 설치

방송 공동수신설비의 배선은 동축케이블 또는 광섬유케이블을 사용하여야 하며,     성형배선을 하여야 한다. 다만, 동일 실내에서는 직렬단자를 활용하여 분배 또는     분기할 수 있다. 또한 전기사업법 시행령 제43조의 기술기준에 따라 방송용 선로     와 전력선은 상호 영향을 받지 않도록 하여야 한다.

1) 배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있고, 부식에 강한 금속관 또는 통신용 합성수지관을 사용하여야 한다.

2) 배관의 안지름은 배관에 들어가는 케이블 단면적의 총합계가 배관 단면적의 32퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.

3) 배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관안지름의 6배 이상으로 한다. 이 경우 굴곡을 유지하기 위한 다른 보조장치를 사용하여서는 아니 된다.

4) 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함에서 다른 장치함까지 등 한 구간의 배관은 굴곡 부분은 3개소 이하로 하고, 1개소의 굴곡 각도는 90도 이하로 하며, 그 굴곡각도의 합계는 180도 이하로 한다.

5) 세대단자함부터 인출구 구간에는 통신용 배관을 공동으로 사용할 수        있다.

6) 방송단자함부터 직렬단자까지, 층 방송단자함부터 직렬단자까지, 세대      단자함 부터 직렬단자까지의 배관은 성형배선이 가능한 구조로 한다.

7) 공동주택이 외의 건축물로서 발주자가 방송공동수신설비를 이용할 경우 텔레비전안테나와 에프엠방송, 위성방송용, DMB방송용 옥외 안테나에서 최초 장치함이나 중계기설치 장소까지 22mm 배관 4공(주-3공, 예비-1공)의 배관을 설치(권장)

8) 옥상의 DMB 안테나에서 지하층 중계기까지 인입용 배관과  배선은 기술기준에 적합하게 시공

9)  DMB 중계기 설치장소의 접속함에 AC220볼트 전원단자 1개 이상 시공(권장)

10)  DMB 중계기 접속함의 접지저항은 100옴 접지 시공(권장)

6.3 인입시설

옥상 안테나에서 장치함 구간의 배관과 도로변 종합유선방송선로에서 장치함의 배관은 36C로 하며 배관의 공수는 1공 이상으로 한다.

6.4 보호기설치

1) 낙뢰 또는 강전류 전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는 방송공동수신설비(종합유선방송설비 및 공동시청안테나 설비)에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 보호기를 설치하고 접지하여야 한다.

2) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연저항은 500V, 절연저항계로 10MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

6.5 장치함 설치

1) 장치함은 인입의 최초로 접속되는 지점에서 가장 가까운 곳에 설치

2) 케이블의 분배·분기 또는 접속을 위하여 필요한 곳

3) 장치함의 내부에는 절연 보조 장치, 시건장치 및 통풍구을 설치

절연 보조판 설치방법은 단자함바닥 4곳에 볼트를 이용 바닥에서 10mm띄운 높이. (보조판넬위의 통신기기를 고정할 나사의 길이를 감안한 10mm공간 필요) 위에 합성 수지 절연판(10~5mm두께)을 얹어 고정 한다

4) 장치함은 계단이나 복도 등 실내의 공용부분에 설치하고 설치 높이는 단자함 하부까지 30cm이상의 높이로 한다

5) 장치함의 크기는 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 공간을 확보할 것

7) 종합유선방송설비와 공동시청안테나설비의 증폭기․분배기 또는 분기기 등은 상호 신호의 간섭이 없도록 장치함에 수용하고 하나의 장치함에 공용 설치하여도 된다.

8) 층 장치함은 각 세대별 단자함과 접속할 수 있도록 설치하여야 한다. 다만, 지하층에 설치되는 층 장치함의 선로에는 에프엠(FM)라디오 및 이동멀티미디어방송을 수신할 수 있는 중계기용 무선기기를 설치하되, 옥상 등의 수신안테나와 연결하여야 한다.

9) 각 세대별 단자함에는 층 장치함으로부터 인입되는 지상파방송, 위성방송 및 종합유선방송을 각각 수신할 수 있도록 선로를 설치하여야 하며, 그 선로에는 출력단자의 임피던스가 75Ω인 분배기 및 직렬단자를 설치하여야 한다. 다만, 각 세대별 단자함에는 중계기용 무선기기 설치를 제외한다.

6.6 배관 등의 설치 방법

1) 설비에 사용하는 배관 등은 배선의 교체와 증설시공이 쉽도록 설치하여야 한다.

2) 건축물의 벽이나 바닥 안에 설치하는 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치하여야 하고, 이들 장치와 접속하는 동축케이블이나 광(광)케이블은 적당한 길이의 여분을 가져야 한다.

6.7 안전조건

1) 구내전송선로설비에는 보호기를 설치하여야 한다.

2) 보호기의 성능 및 접지에 관하여는「방송통신설비의 기술기준에 관한규정」제7조를 준용한다.

6.6 동축케이블 등의 배선

1) 동축케이블과 광케이블은 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함부터 최초로 접속되는 직렬단자까지의 구간은 단독으로 배선하여야 한다.

2) 동축케이블이나 광케이블 상호간 또는 기타 사용설비와 접속할 때에는 접속기구(커넥터)를 사용하여야 한다.

3) 통신용 배관을 이용하여 배선을 할 경우에는 통신용 케이블의 손상 등으로 인한 통신소통의 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 동축케이블의 주파수 대역은 54～2150㎒용을 설치 하여야한다.

6.9 직렬단자

직렬단자는 임피던스 75옴인 출력단자에 접속하여 방송을 수신할 수 있어야하고 직렬단자의 측정 레벨은 다음과 같이 출력이 되어야한다.

측 정 항 목		기 준 값
주파수대역		54 ～ 2,150㎒
출력레벨 (75Ω 연결 시)	아날로그채널(FM포함)	55 ～ 85㏈㎶
	디지털 채널(8VSB) 초고화질 채널(OFDM, QAM)	37 ～ 67㏈㎶ 39 ～ 69㏈㎶
	이동멀티미디어방송채널	23 ～ 53㏈㎶
	디지털위성방송채널	36 ～ 66㏈㎶
채널 간의 레벨 차(동일변조방식)	인접사용 채널 간	5㏈이내
	비인접사용 채널 간	10㏈이내
신호대잡음비 (S/N비)	아날로그채널	삭제
	디지털 채널(8VSB) 초고화질 채널(OFDM, QAM)	22㏈이상 24㏈이상
	이동멀티미디어방송채널	14㏈이상
	디지털위성방송채널	14㏈이상

6.10 종합유선방송의 구내전송선로설비 설치

1)「방송법」제79조제3항의 규정에 의하여 종합유선방송사업자 또는 전송망사업자가 설치한 전송선로설비를 구내전송선로설비와 연결하기 위한 접속점은 구내전송선로설비중 보호기의 인입커넥터로 한다.

2) 구내전송선로설비는 장치함을 설치하여야 한다.

3) 구내전송선로설비에 사용되는 설비는 다음과 같다.

1. 분기기 및 분배기(5.75~864㎒)  2. 동축케이블(5.75~864㎒)

3. 증폭기(54~864㎒)  4. 보호기(5.75~864㎒) 5. 직렬단자(5.75~864㎒)

4) 구내전송선로설비에 사용되는 증폭기는 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기능이 있어야 하고 수동으로 증폭기능을 조정할 수 있어야 한다. 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄할 수 있어야한다. 전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어야 하며 접지단자를 구비하여야한다.

5) 분배기와 분기기는 종합유선방송 신호를 임피던스의 변화  없이 분배하거나 분기할 수 있어야한다. 유휴분배단자와 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75옴으로 종단하여야한다.

6) 건축물 안으로 들어오는 동축케이블 장치함에 설치된 최초의 증폭기․분배기 또는 분기기 등에 접속하여야 한다.

7) 장치함에서 각 세대 안으로 들어오는 동축케이블은 통신용 케이블이 들어온 세대단자함을 같이 사용할 수 있다.

측 정 항 목			기 준 값
주파수범위			54～1,002㎒
출력레벨 (75Ω 연결 시)	아날로그채널		55～ 85㏈㎶
	디지털채널	8VSB	37～67㏈㎶
		QPSK	29～59㏈㎶
		64QAM	35～65㏈㎶
		256QAM	42～ 72㏈㎶
채널 간의 레벨차 (동일 변조 방식)	인접사용 채널 간		5㏈이내
신호대 잡음비(S/N비)	아날로그채널		40㏈이상
	디지털채널	8VSB	22㏈이상
		QPSK	14㏈이상
		64QAM	20㏈이상
		256QAM	27㏈이상

8) 종합유선방송의 직렬단자 측정 레벨은 다음과 같이 출력이 되어야한다.

6.11 방송통신단자함, 국선단자함, 중간단자함, 접속함, 통신용단자함 접지

1) 방송통신단자함, 국선단자함, 장치함, 풀박스, 접속함, 금속의 모든 통신용단자함의 접지저항은 100Ω 이하로 한다.

2) 보호기 접지와 통신용 단자함 접지를 각각 따로 설치하지 않고 함께 설치 할 수 있다.

7. 접지공사

7.1 접지체 설치

1) 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설

2) 접지체 상단은 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되록 매설하되 동결 심도   보다 깊도록 하여야 한다.

7.2 접지용 배관과 접지선 설치

1) 접지배관과 접지선의 깊이는 지표에서 60cm 이상 지하 매설하여야 한다.

국선의 인입 배관을 60cm 이상 매설공사시 접지선 배관을 같은 깊이로 시설

2) 접지선은 직경 1.6㎜ 이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용하고, 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.

8. 상용전원

중계장치 등의 전원은 용량이 4 ㎾ 이상으로서 교류 220 V 전원단자가 3개   이상이어야 하며 전원단자는 중계장치 등이 설치되는 각 층에 중계장치 등   으로부터 최단거리에 설치하여야 한다.

9.비상전원

9.1 국선

1) 국선수용용량이 10회선 이상인 구내교환설비의 경우에는 상용전원이        정지된 경우 최대부하전류를 공급할 수 있는 축전지 또는 발전기 등의       예비전원을 갖추어야 한다.

2) 정전이 되어도 국선으로부터의 호출에 대하여 응답이 가능한 경우는        예외로 한다.

9.2 방송공동수신설비

1) FM 및 DMB 의 지하층 수신에 필요한 방송공동수빈설비는 정전 시에도

항상 방송수신을 유지할 수 있도록 비상전원 공급이 가능한 회로를 구

성해야 한다.

2) 위의 경우 구내교환설비의 예비전원시설 등을 공동으로 활용할 수 있다.

10. 착공도면 및 준공도면 작성

5회선 이상의 구내통신회선이 적용되는 통신설비는 통신공사 종류별로 계

통도를 작성하여야한다.

충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비

[방송장치 관급자재]

시   방   서

2019 / 01

목 차	충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비 [방송장치 관급자재]

1. 설계설명서

2. 일반시방서

3. 특기시방서

4. 기기내역

5. 기기사양서

설계설명서	충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비 [방송장치 관급자재]

목 적

본 시방서는 충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비에 관한 일반적인 사항을 규정함 을 목적으로 하며, 운영이 편리하고 최대의 효과를 얻도록 구성하여야 하며, 아래의 사항을 충족 시켜 야 한다.

- 최적의 기능을 수행할 수 있는 전기적 특성

- 유지보수가 따르지 않는 기기의 견고성

- 가장 간편하고 과학적인 방법으로 설계된 운영성

- 본 방송설비는 각종 행사, 연설, 세미나 및 교육 등의 행사시 음성 혹은 기타 음원을 검출하고 재생하여, 장내 확성 및 행사를 하기 위한 제반시설로서 기기의 구성 및 운영 의 방법을 가장 합리적이고 과학적이며 경제적인 방법으로 설치하고 시스템의 구성은 과잉 투자가 되지 않는 경제성을 감안하여 가장 합리적이고 효율적으로 운용하기 위한 것 이어야 한다.

납품 개요  : 충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비

방송설비 [관급자재] - 1식

납품 기간  : 수요기관 지정일시 (단, 건축공정과 연계)

납품 장소  :

하자 기간  : 납품 완료일로부터 1년

계약자의 자격 요건

본 방송설비의 원활하고 적격한 구축과 신속하고 정확한 장애 처리 및 유지보수를 위하여 아래의 조건을 충족하는 업체이어야 한다.

『정보통신공사업법』제14조에 의한 정보통신공사업 면허를 득한 업체.

일반시방서	충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비 [방송장치 관급자재]

일 반 사 항

개   요

방송설비 개요

공 사 명 : 충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비

납품장소 :

납품시기 : 수요기관 지정일시

납품설치 항목

방송설비 [관급자재] - 1식

적용범위

본 시방서는 충남콘텐츠기업 육성센터 내 제작 및 납품 설치에 대하여 적용한다.

방송설비 [관급자재] - 1식

용어의 정리

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

감독관 : 발주처가 지정한 공사 감독 책임자로서 건축법 및 건설기술 관리법에서 정한 바에 따라 설계 도서대로 실시되는지 여부를 확인하고 시공과정 등을 확인하는 감독자를 말한다.

납품자 : 방송설비 납품 계약자를 말한다.

이의

시방서와의 내용이 다를 때, 명기되지 않는 사항이 있을 때 관련공사와 부합되지 아니할 때 또는

이의가 생겼을 때에는 감독관과 협의한다.

경미한 변경

납품에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치 위치 또는

공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독관과 협의하여 시행한다.

적용법규

본 납품에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 다음과 같으며 이들 법, 령, 규칙, 및 그 밖의 기준 등은 착수일 현재 유효한 것으로 본 시방서 내용을 우선한다.

한국 산업 표준 규격

정보통신설비의 기술 기준에 관한 규칙

정보통신공사업 법

기타 본 납품과 관련된 관계법규 등과 위에서 기술한 관계법과 유관되는 제반법령 등

납품에 있어 관계법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독관과 협의하여 시행한다.

납품자 자격조건

본 방송설비의 원활하고 적격한 구축과 신속하고 정확한 장애 처리 및 유지보수를 위하여 아래의 조건을 충족하는 업체이어야 한다.

정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업자격을 갖춘 업체로서 A/S가 가능한 업체

관공서 수속

납품자는 공사 착수와 동시에 필요한 관련 관청의 인, 허가 신고 및 검사를 필요로 하는 사항에 한해 발주처를 대행하여 적법하게 위의 절차를 필하여야 하며 상시수속에 필요한 제비용은 납품자가 부담한다.

납품자는 공사 준공 후 필요한 관청에 서류 제출 및 준공처리와 관련한 업무도 대행하며 동 업무 처리에 소요되는 제비용은 납품자 부담으로 한다.

납품 적용

납품은 내역서, 시방서에 의하여 성실하게 시행할 의무를 가지며 서로 상이한 부분이 있을 시에는 내역서, 시방서를 우선순위로 적용한다.

시방서 및 내역서의 표기방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 정보통신설비 공사표준시방서, 한국공업규격 관련 및 조례 등을 참조 후 감독관과 협의하여야 하며 시방서상 미 기술된 사항 에 대하여도 본 공사의 완성을 위해 적합하게 시공할 의무를 가진다.

납품은 설치 및 시운전을 포함한다.

설비 범위

계약도서상의 제반 자재에 대한 납품 및 제작 설치

계약도서상의 자재에 대한 설치 조정 및 시험

일반사항 및 특기사항

책임 시공

설비는 설계도, 시방서, 사양서에 명기된 바와 같이 설치 완료 후 기능을 완전히 만족시킬 수 있도록 설치하여 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 경우에는 필요한 보충적 사양을 감독관 승인을 득하여 성실히 수행하여야 한다.

도면승인

계약자는 시공도면을 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 하며, 기자재는 시방서에 명시된 자재를 사용한다.

설계도면

현장여건으로 인한 설계변경

감독관의 요구에 의한 설계변경

안전관리 및 재해방지

납품자는 현장대리인을 선임하여 공사전반에 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

납품자는 공사 중 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

기타 작업 안전과 재해 방지를 위한 감독관의 지시 사항을 준수해야 한다.

납품의 시행

납품은 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 설치하여 성능이 보장되도록 하여야 한다.

납품자는 착수와 동시에 예정공정표 및 현장대리인을 선임하여 제반 공정관리, 안전 관리 및 공사 진행에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.

납품자는 공사시행 전 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 관련법규에 따라 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

납품자는 공사 중 감독관이 공사의 부실시공 또는 부정시공이라 인정할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 적정한 방법으로 재시공 또는 보완하여야 한다.

제작이 필요한 장비는 제작도를 작성하여 감독관의 승인을 받고 제작하여야 한다.

화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

타 설비와의 간섭을 피하기 위하여 납품자는 사전에 건축, 전기, 기계 및 기타 설비와 관련 통신 도면과의 연계 등을 충분히 검토하여 관련 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘 할 수 있도록 납품 설치해야 한다.

납품자는 준공 시 관련도서 및 유지보수에 관한 정비관리 지침서 등을 제출한다.

공정 관리

납품이 공기 내 원활히 추진되어 완성되도록 각 기기 및 자재의 현장반입 소요 기간을 고려하여 제작 설치 납품 사항의 계획공정표가 작성되어야 한다.

본 납품이 시방서에 명시된 제품 이상의 Up- Grade 된 성능의 제품 사용 및 새로운 시스템 기술적적용 등의 사유와 설계변경 업무처리 등의 사유로 당초 계획공정을 지연할 수 없다.

기기 및 자재의 사용승인 요청 및 승인

납품에 사용되는 모든 장비 및 기자재는 제품 카달로그 및 제작품의 경우 제작도를 감독관의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

기기 및 장비의 규격

모든 기기 및 장비는 납품일을 기준으로 하여 최신의 장비를 사용해야 하며 설계도서 및 규격서에 명시된 제품 중 조달청에 단가계약 되어 있는 동일한 제품 또는 동등이상품을 사용하여야 하며 K.S 및 형식승인 제품을 사용하되 특별히 지정되지 않는 것은 감독관과 협의, 승인 후 사용하여야 한다.

제품에는 제조자, 제품번호, 제조년월일, 형식 및 용량 등이 표시되어야 한다.

모든 사용 기자재는 관련 해당법규에 충분히 만족하는 승인된 제품만 사용할 수 있으며 승인이 취소된 기기 및 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 사용 승인된 기기 및 자재도 변질, 손상, 기능 및 성능 상 하자가 있는 불량품으로 인정될 시에는 이를 사용할 수 없다.

설계도서에 명시된 기기 및 장비 사용에 있어 System 설계보다 향상된 성능의 제품이 적합할 시에는 Up-Grade 된 성능의 적합한 제품을 사용할 수 있다.

새로운 기술적용의 System, 장비, 자재 등을 사용하고자 할 때는 신뢰성 확보를 위하여 새로운 기술의 제품이 사용된 유사 규모 또는 유명 건물의 적용사례 등을 비교 분석하여 검토한 자료를 작성하여 감독관의 승인을 득 한 후 사용하여야 하며, 적합하다고 인정될 시 사용할 수 있다.

납품 중 사용 계획의 시스템 또는 기기 및 장비가 생산중단 또는 성능에 문제점 발생 등의 사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 당초 계획된 시스템, 기기, 장비이상의 성능 및 품질을 가진 적합한 것으로 설치되어야 한다. 이러한 경우도 상기 5)항의 검토를 거쳐야 한다.

시설물 훼손

시공 중 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우, 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

자재 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 요구 시 검사를 받아야 하며, 합격된 자재에 한하여 반입되면, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한 반입된 자재는 감독관의 승인없이 장외로 반출시킬 수 없다.

자재 관리

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 하고 손.망실 품목에 대한 일체의 책임은 계약 자가진다.

시    험

계약자는 도급설치의 품질 확보를 위하여 장비 제작 납품 시 자체 시험 성적서를 작성하여야 하  며, 감독관의 요구 시 이를 제출하여야 한다.

설계 변경

납품 상 용도변경 및 기타 불가피한 사유로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설계 변경사항이 발생할 경우에는 감독관의 승인을 득한 후 관련 서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

설계 변경 시에는 설계 변경 사유, 설계 변경 도서 및 공사비 증감 내역서 등을 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 증감 내역에 대하여 발주처와 협의 후 변경하여야 한다.

시공입회의 검사

납품 중 점검이 불가능 또는 곤란한 공사 및 기타 감독관이 지정하는 공사는 감독관의 입회하에 설치하여야 하며 사진 촬영 등 필요 조치를 취하여야 한다.

시공 검사는 감독관의 사전승인을 받아 일부분만 시행할 수 있다.

시공과 관련하여 촬영된 사진 및 입회 검사관련 자료는 정리하여 감독관에게 제출한다.

기기 및 공사의 보전

납품자는 설치 기간 중 발주처로부터 인수받은 각종 도면 및 자료, 기자재의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 관리 및 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 납품자가 보상해야 한다.

공사 중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기기류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 납품자가 보상해야 한다.

준공 및 관련서류

계약자는 설치 완료 후 다음과 같은 관련서류를 편철하여 제출하여야 한다.

준 공 계

준공검사원

준공도면  : 2부

제품사용설명서 : 2부

하자 보증

준공 후 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 준공일로부터 1년간 품질을 보증하여야 한다. 단 천재지변에 의한 사항은 제외로 한다.

시운전

납품자는 모든 공사 완료 후 System 전반에 대한 시운전을 감독관 입회하에 시행하고 시운전 결과 보고서를 작성하여 감독관에게 제출 승인을 득해야 하며 준공에 필요한 각종 서류도 작성 제출해야 한다.

시험운전을 시험운전자의 잘못으로 인한 장비류의 파손 등의 손해에 대하여는 납품자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

시운전과 관련된 제반 소모성 물품은 납품자가 제공하여야 한다.

교육 훈련

원활한 납품 진행과 각 시스템의 원활한 운영관리를 위하여 운영기관의 기술요원에 대한 교육훈련을 납품자 부담으로 필요한 시기에 실시하여야 한다.

교육훈련 방법

교육훈련 대상인원 : 운영기관에서 지정하는 인원

교육훈련 기간 : 납품, 설치 및 시운전 완료 후 7일 이내

교육훈련 장소 : 납품현장

교육훈련 내용 : System 운영 및 유지 보수방법 교육

교육훈련 실시회수 : 준공 후 2회

검사, 검수 및 준공도서 제출

검사, 검수처리 절차

납품자는 납품일까지 납품 및 설치 시운전을 완료한 후 온라인으로 검사, 검수요청을 신청하여 14일 이내 검사, 검수를 완료한 후 준공에 필요한 준공도면 및 납품 내역서, 장비별 사용 설명서를 제출하여야 한다.

보수 관리

납품자는 준공 후 설비 운영 관리에 필요한 유지관리지침서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야하고 1년간의 무상유지보수를 실시한다.(단 소모성 물품의 경우 규격서에 명기된 사용 시간 이내의 불량 제품에 한함)

유지관리지침서에는 아래 사항을 포함하여야 한다.

운전 전 점검 사항

운전 방법

기타 관련 기술자료

보안상 유의사항

납품자는 발주처가 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 누출되지 않도록 보관 및 사용에 유의하여야 하며, 본 공사 목적이외 사용은 절대로 금하여야 한다.

제작 사항

외함 및 구조

외함의 두께 및 재질은 다음과 같아야 한다.

- RACK CABINET FRAME	:  AL 1.2t  이상

- RACK CABINET SIDE PANEL	:  STEEL 1.2t  이상

RACK CABINET

본 랙은 주변기기를 삽입․장착하였을 때 조정이 쉽게 설계 및 제작되어야 한다.

모든 기기는 견고하고 미려하게 제작하여야 한다.

도  장

제작 RACK CABINET을 방청 인산 피막처리를 행한 다음, 광명단 2회 도장 후 고급에나멜 칠을 1.2차 소부도장으로 마감한다. 도장 색상은 지정색으로 제작 전에 승인을 받아야한다.

각 기기는 보수 및 점검이 편리한 구조로 제작되어야 한다.

기기 결선

전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

납땜부분은 반드시 납땜부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선 연결부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

인쇄회로용 기판

모든 인쇄용 회로 기판은 GLASS EPOXY의 재질로 제작하여야 하며, 두께는 1.2mm 이상이어야 한다.

모든 인쇄용 기판은 SOLDER MASK를 입혀야 한다.

모든 P.C.B는 공용되는 부품의 기호와 심벌로 실크 인쇄하여야 한다.

기판의 접속은 착탈이 용이하도록 PCB CONNECTOR를 사용하여야 한다.

P.C.B CONNECTOR PIN 및 PCB 의 접촉부는 장시일이 지나도 변색 및 변질이 되지 않도록 특수처리 하여야 한다.

기 타 사 항

각 RACK CABINET의 입, 출력 배선을 깔끔히 마감 처리하여야 한다.

각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야 하며, 반드시 스피링 와샤, 평와샤를 사용하여야 한다.

외부의 결선용 단자는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은 압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

기기 설치에 사용되는 모든 자재는 최신품으로서 특이사항이 없는 한 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

Digital Power Amp는 전기용품 안전인증 제품을 사용하여야 한다.

특기시방서	충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비 [방송장치 관급자재]

전관방송설비

개  요

본 설비는 충남콘텐츠기업 육성센터 내에 공지 사항 전달과 일반 방송이 가능하여야 한다.

기  능

구내방송은 일제 방송과 부분그룹 방송이 가능하고 자체 방송설비를 송출 할 수 있어야 한다.

각종 안내 방송 시에는 4단계 다음으로 사전 신호할 수 있어야 한다.

방송 상태를 방송실에서 감시 및 감청 할 수 있어야 한다.

케이블 결선

전원선의 결선

전원선의 결선은 압착단자로 단말 처리하여 결선함을 원칙으로 하고 용도별 주기표를 부착하여야 한다.

사용 케이블은 부하 용량을 감안하여 충분한 굵기의 것을 사용할 것이며 위상이 바뀌지 않도록 유의 하여야 한다.

전원 선은 3심 규격(흰색, 검은색, 녹색)을 사용하여야 한다.

접지선의 결선

접지선 결선도 압착단자를 단말 처리하여 결선하여야 한다.

모든 장비의 설치에는 접지선을 연결하여 각종 잡음의 영향을 받지 않도록 해야 한다.

Audio Cable의 결선

모든 Audio Cable은 Balance형으로 사용하는 것을 원칙으로 하며, 위상이 바뀌지 않도록 하여야 한다.

Unbalance형 장비에 연결 시에는 1번과 3번을 연결하여 그라운드로 사용하고 2번선을 신호선으로 사용한다. (Audio Cable 심선은 단심선을 사용하여서는 안 된다)

Connector와 Cable 연결 지점은 견고하고 흔들림이 없어야 한다.

기기 내역	충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비 [방송장치 관급자재]

전관방송설비

품    명	규   격	단위	수량

다수공급자물품 [MAS]

오디오앰프(MULTI COMBINATION SYSTEM)

250W, 10ZONE, 8IN (5MIC/3AUX),

P형 화재연동, USB/SD/TUNER	EA	1

전원공급장치 (POWER DISTRIBUTOR)	AC/DC	EA	1

마이크로폰 (MICROPHONE)	DYNAMIC	EA	1

통신케이블어셈블리 (MIC EXT. CORD)	L-10M	EA	1

랙캐비닛용패널 (BLANK PANEL)	2U	EA	1

네트워크시스템장비용랙 (RACK CABINET)	19"(11U)	EA	1

마이크스탠드 (MIC STAND)	탁상형	EA	1

기기사양서	충남콘텐츠기업 육성센터 방송설비 [방송장치 관급자재]

방송설비

다수공급자물품 [MAS]

MULTI COMBINATION SYSTEM (G2B식별번호:23124279)

기기 특성

- 종류	: 디지털앰프

- 정격출력	: 250 W

- 주파수응답	: 120~10000 Hz

- 입력감도	: -50 dB

- 출력임피던스	: 40/8/4 Ω

- 사용전압	: AC220 V

- 소비전력	: 90 W

- 무게	: 12 kg

- 크기(폭)	: 365 mm

- 크기(길이)	: 442 mm

- 크기(높이)	: 177 mm

- 전고조파의율	: 1%이하

※ 상기품 및 동등 이상 품 이어야 한다.

POWER DISTRIBUTOR (G2B식별번호: 23367788)

기기 특성

- SWITCHED	: 2000W×3 GROUP

- UNSWITCHED	: 700W×1

- 직류 전원 출력	: DC 24V, 5A

- 시간제어	: EACH/GROUP 0SEC, 2SEC,4SEC MODE

- 사용전압	: AC 220V, 60Hz

- 중량	: 5.8kg

- 외형	: 482(W)×132(H)×280(D)mm

※ 상기품 및 동등 이상 품 이어야 한다.

MICROPHONE (G2B식별번호:22719353)

기기 특성

- 종류	: 다이나믹마이크

- 용도	: 보컬/스피치용

- 지향성	: Supercardioid

- 임피던스	: 700±30% Ω

- 사용거리	: 50 m

- 신호대잡음비	: -51 dB

- 주파수대역	: 70~16000 Hz

- 크기(폭)	: Φ51 mm

- 크기(깊이)	: Φ51 mm

- 크기(높이)	: 179 mm

- 무게	: 300 g

※ 상기품 및 동등 이상 품 이어야 한다.

MIC EXT. CORD (G2B식별번호:22710394)

기기 특성

- 용도	: 마이크연결용

- 접속형태	: 2 CORE SHIELD

- 커넥터종류	: XLR 암, 수

- 크기(길이)	: 10 m

- 케이블종류	: 마이크케이블

※ 상기품 및 동등 이상 품 이어야 한다.

BLANK PANEL (G2B식별번호:22713473)

기기 특성

- 외형크기(깊이)	: 15 mm

- 외형크기(높이)	: 88 mm

- 외형크기(폭)	: 482 mm

- 재질	: 스틸

- 종류	: 2U

※ 상기품 및 동등 이상 품 이어야 한다.

RACK CABINET (G2B식별번호:22710280)

기기 특성

- 시건장치유무	: 유

- 외형크기(깊이)	: 587 mm

- 외형크기(높이)	: 613 mm

- 외형크기(폭)	: 587 mm

- 용도	: 방송장비장착

- 재질	: 알루미늄+스틸

※ 상기품 및 동등 이상 품 이어야 한다.

MIC STAND (G2B식별번호:22711468)

기기 특성

- 종류	: 탁상형

- 받침대재질	: 고무코딩

- 받침대크기	: Φ160 mm

- 크기(높이)	: 350 mm

※ 상기품 및 동등 이상 품 이어야 한다.