전 기 시 방 서

제1장  공  통 사 항

1-1 적 용 범 위

본 시방서는 전기시설 전반에 대한 일반적인 기술 기준을 규정하여, 본 공사에 적용하며

공사 도급 계약서, 특기 시방서 및 도면에 별도로 명기되어 있지 않은 사항은

본 시방서에 의한다.

1-2 관 련 법 규

본 공사는 아래에 열거하는 관제 법령 및 규정에 적합하도록 시공하여야 한다.

1) 전기 사업법

2) 전기 공사업법

3) 한국 공업 규정

4) 전기용품 안전 관리법

5) 한국 전력 공사 전기 공급 규정

6) 소 방 법

7) 전기 통신법

8) 전기 통신 공사업법

9) 전기 설비 기술 기준령

10) 내 선 규 정

1-3 법규의 우선순위

본 설계서에 명기된 것 중 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해

우선 적용하며 기타는 감독원의 유권해석에 따르고, 공사 기간 중 법령이 개정될 경우는

개정된 법령에 따라 시공하여야 한다.

1) 관계 제 법령 및 법규

2) 특기 시방서 및 자재 시방서

3) 일반 시방서

4) 공사 예산 내역서 및 일위대가표

1-4 용어의 정의

1) 설계도서 : 설계 도서라함은 도면, 시방서, 공사 예산 내역서 및 기타 관계서류 일체를

말한다.

2) 감 독 원 : 감독원이라 함은 공사 도급 계약서에 명시한 공사 발주자가, 본 공사의 시공

진행을 위하여 임명하는 관계 직원 및 공사 감리자를 말한다.

3) 현장 대리인 : 현장 대리인이라 함은 감독원의 승인을 득한 자로서, 공사현장 관리와

공사 진행에 관련된 제반업무를 처리할 수 있는 능력과 수급자 측의

대표를 대신하는 권한과 책임을 가진 수급자 측의 현장책임자를 말한다.

1-5 공사의 진행

수급자는 다음에 열거된 사항에 의해 공사를 진행하여야 한다.

1) 공사 착공 전 공사 계획서를 발주자가 임명한 감독원에게 제출하고 그 진행 과정을

예전 공정표에 의해 주기적으로 공사 진행 완료, 예정공정 및 출력 인원 등을 현장

대리인이 서면 보고한다.

2) 공사 시행 전 관계 설비의 계통 및 수반되는 법규를 숙지 후 시공하여야 한다.

3) 공사 진행 중 감독원이 공사의 부실 또는 부당하다고 인정 할 때는 감독원의 지시에

의해 즉시 적절한 조치를 취하여야 한다.

4) 감독원은 기술 및 노무원 중 기능미달 또는 작업환경 저해로 본 공사에 지장이 있다고

인정된 자는 교체하도록 지시할 수 있다.

5) 공사 현장에는 제반공사에 필요한 기술자들을 상주 하도록 하고 그중 감독원의 승인을

득한 자를 현장 대리인으로 지정하여 각종 업무와 보안책임을 담당하게 한다.

6) 설계 도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항 일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히

필요하다고 인정되는 경우 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완

시공하여야 한다.

7) 전력 수전은 준공일 을 기하여 모든 기계, 기구들이 정상 운전을 할 수 있는 범위 내에서

수전하여야 한다. 단, 공사 발주처 또는 전기 공급자의 귀책사유로 인한 경우에는 예외로

할 수 있다.

8) 설계도서에 명시된 주요기자재는 소정기관의 시험을 필하고 시험 성적서원본을 감독원에게

제출하여야 한다.

9) 모든 자재는  KS 표시품을 사용하며 KS 표시품이 없을 시에는 전기 사업법에 의한 형식

승인품 또는 공산품 품질 관리법에 의하여, 품질 검사에 합격한 표시품을  사용하되

감독원의 승인을 받아야 한다.

10) 완제품이 아닌 제작 품목의 기자재는 아래 연결된 제작도를 3부 제출하여 감독원의

승인을 얻어 제작하며 감독원의 요구에 따라 제작과정 검수를 필하여야 한다.

․ 계통도, 기능설명도, 결선도

․ 평면도, 입면도, 기기배열도, 상세도

․ 사용재료 일람표, 재료 성능도, 시험기기 일람표

11) 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분을 시공할 경우에는

매몰되거나 은폐되기 전에 감독원의 검사를 받아야 하며 필요한 부분은 사진 촬영을 해

두어야 한다.

12) 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 현장 반입 전에 견본을 감독원에게 제출하여

승인을 받을 수 있다.(반입 및 반출은 감독원의 승인을 득하여야 한다).

13) 공사 진행 중 시설물을 파괴, 손괴 및 손상 시켰을 시는 감독원의 지시에 따라,

즉시 복구 또는 재시공하여야 하며 경비는 수급자 부담으로 한다.

14) 공사 준공시 칼라로 된 공사 진행 사진철(사진크기:120X90) 제 시험성적서, 제 측정표

(절연, 접지저항, 전기계측정도)를 작성하여 감독원에게 제출하여야한다.

단 , 각종계측은 감독원 입회하에 의하며 아래 사항을 포함한다.

15) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하며 아래 사항을 포함한다.

․ 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고 방지에 대한 단속.

․ 시공자재 및 시공 설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변 도로의 정비

․ 기타 감독원의 지시 사항

16)  본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사등 타 관련 공사와 협의를 요할 경우는

사전에 감독원 및 관련업체와 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

17) 본 공사를 위한 현장 사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치 장소,

방법등 제반 사항은 감독원의 지시에 따른다.

18) 소화기를 사용하는 장소, 인화성재료의 저장소등은 될수있는한 건축물의 관계법규에

따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

19) 도면에 표시된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표현한 것이므로, 수급자는

시공 전에 건축(구조 포함),기계설비 및 기타 관계 도면 등을 충분히 검토하여 조명기구

각종 아웃트래트 및 기타 각종 전기기기 등을 시공 설치하여야 하며 감독원이 필요하다고

요구되는 경우 현장 내에 시공도 작성요원을 상주시켜 시공도를 작성하여 감독원의 승인을

득한 후 시공하도록 한다.

20)  소방 설비 공사는 소방법 제5장에 의거 소방설비 등록업체가 시공하여야 한다.

21)  건축, 토목구조물, 기계설비, 기타 관련 공사의 변경으로 변경이 부득이 할 때는 설계

변경한다. 단, 공사 진행상 발생되는 기기위치의 변경, 건축물의 이동 등에 따른 경미한

변경은 감독원의 지시에 의해 시공하며 수급공사 금액의 증감은 생략한다.

22) 수급자는 본 설계도서중 예산 내역서 상의 수량 및 단가가 정부가 정한 기준보다 과다히

책정되어 과다 계산된 부분에 대한 잔여처리, 감액, 또는 환불요구가 있을 시는 계약기간은

물론 준공 후라도 이의 없이 수락하여야 하며 상기의 감액 또는 환불 금액은 발주자가

수급자에게 지불할 대금 중에서 선공제할 수 있으며, 지불 금액이 없을 시에는 발주자가

정한 소정 기일 내에 현금으로 납부하여야 한다.

23) 공사 수급자는 발주자를 대행하여 본 공사의 기능이 완벽히 발휘 할 수 있도록 관계

관서에 신고, 허가, 검사 등의 제반 업무를 수행하여야 하며 이에 수반하는 일반 경비는

수급자의 부담으로 하고, 공과금은 발주자가 부담한다.

24) 준공 도면

․ 준공도의 원도는 양질의 트레이싱 페이퍼에 원도 둘레에는 훼손을 방지할 수

있도록 하고 기재하는 문자, 축적 및 범례 등은 설계도서에 준한다.

․ 준공도에는 모든 설계 변경 사항을 명확하고 알기 쉽게 기재하여야 한다.

․ 제작 승인도는 준공도로 대체한다.

․ 준공도는 원도 1부 및 청사진 3부를 제출하여야 한다.(발주처에 의해 변경가능)

단, 감독원의 요구시 원도 및 청사진 수량을 변경할 수 있음.

25) 안전관리 및 재해 방지

․ 착공 전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해방지에

만전을 기하여야 한다.

․ 수급자는 공사 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 발주자 측에

손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

26)  수급자는 본 공사에 관하여 취득한 일체의 권한과 의무를 제3자에게 양도하거나 인계할                    수 없으며 수급자는 공사시공 과정에서 발생되는 기술상의 모든 책임을 지고 공사 준공 후

하자 보증 기간 내에 수급자가 제작 또는 시공한 기기 및 자재의 시공 불량 사항이 발견

될 때에는 수급자 부담으로 완전하게 개수 한다.

27) 수급자는 감독원의 지시에 따라 다음 서류를 제출한다.

․ 공사 착공계

․ 세밀 공정표(주간, 월간, 년간, 세무 공정 및 인원 투입 현황)

․ 공사 내역서

․ 공사 현장 대리인

․ 공사 일지(일일 및 월별) : 공사의 시공 방법, 감독원과의 협의 공사 투입인원 현황

및 지시사항 등이 수록 되어야함.

․ 각종 공사 및 준공 검사원

․ 공사 준공계 및 준공 검사원

․ 공사 준공 사진철 및 각종 계측서류

․ 준공도 : 감독원이 지정한 트레싱지에 연필로 표기한 원도 및 청사진

․ 제작도 : 공사 기간 중 제작도가 요구된 모든 기자재의 제작도

․ 약전 선번 대장

․ 기타 공사에 소요된 도서류 중 감독원이 필요하다고 인정한 것.

* 상기 사항은 (1-5:공사의 진행)천재지변 등을 제외한 자연 상태에서의 불이행 및 불성실

시공으로 공사 품질의 저하에 따른 공사비 감액 등이 발생시 수급자는 감독원의 임의

처리에 어떠한 이의 제기할 수 없다.

1-6 기기 및 자재의 시험

1) 본 시방서에 명시된 시험 품목 중 공인기관 시험 품목은 시험 성적서와 같이 현장에

반입하고 제작자 자체시험 품목은 현장 반입 전, 감독원이 임의 체취하여 시험하고

시험 성적서를 제출하여야 한다.

2) 본 시방 또는 특기 시방에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여

품질의 적정 여부를 판별키 어려울 시는 현장 감독원이 기자재의 시험을 명할 수 있다.

3) 제작자가 자체 시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고

인정될 시는 감독원은 다른 곳에 시험을 받도록 할 수 있다

.                4) 시험 성적표에는 소요기구를 명시하여야 한다.

5) 본 시험에 소요되는 제비용은 수급자 부담으로 한다.

6) 공사 기간 동안 아래 측정 기구를 현장에 비치하여야 한다.

․ 접지 저항 측정기   ․ 절연 저항 측정기  ․ 흑크메타   ․ 만능 테스타

․ 검전기             ․ 기타 감독원이 필요하다고 인정되는 기구

제2장. 배 관 공 사

2-1 공 통 사 항

1) 사용 전선관의 재질은 설계도에 의한다.

2) 전선관용 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

3) 콘크리트 구조물 내 매설되는 부분은 콘크리트 복스를 사용하고 기타 장소는  아웃트레트

복스를 사용하며 종별은 아래에 의한다.

․ 4각 54MM : 28C 2본 이상 접속회로

․ 4각 54MM : 22C 4본 이하 접속회로 전열, 전화등 벽체기구

․ 8각 54MM : 16C 3본 이하 접속회로

4) 관이 굴곡개소에는 1구간 4개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90도  미만으로 하고

구간의 최대 허용 굴곡 각도는 270도 이하로 하며 관의 곡율 변경은 관내경의 6배 이상으

로 한다.

5) 배관의 1구간이 20미터를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 복스를

사용한다.

6) 관경 28MM이상의 굴곡개소는 노말 밴드를 사용한다.

7) 관을 조영재위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 새들의 경우

1.0M 이내 행가의 경우 1.5M 이내로 한다.

단, 관끝, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서

관을 고정한다.

8) 풀박스는 원칙적으로 스라브, 기타의 구조물에서 달아 설치한다. 풀박스의 지지는 4개의

환봉 또는 볼트너트로 견고히 지지한다.

9) 철근 콘크리트 내에 매입되는 전선관은 그 외경이 콘크리트 스라브 두께의 1/3을 초과해

서는 안된다.(1/3초과 시는 노출 시공을 원칙으로 함)

10) 복스내의 전선 상호간 접속에는 소정의 와이어콘넥터 또는 테이프로 전선의 강도가

떨어지지 않도록 마감한다.

11) 바닥배관시 입상된 관의 말단에는 캡을 씌우든지 적당한 방법으로 관내의 오물의

누입을 막는다.

2-2 금속관 공사.

1) 각종 박스와 전선관의 접속은 로크넛트로 고정하고 배관 말단은 전선 피복의  손상이

없도록 리이마 처리 후 붓싱으로 마감한다.

2) 용접 작업등으로 금속관의 아연도금에 손상이 있을 경우는 감독관의 지시에 따라 적당한

방청 처리를 하여야 한다.

2-3 합성 수지관 공사.

1) 합성수지관 상호간의 접속은 카프링을 사용하고 접속부분에는 접착제를 사용하여 외부의

충격에 의하여 이탈되지 않도록 한다.

2) 배관 상호간 및 박스와의 접속시 삽입부의 길이는 해당 배관 외경의 1.2 배 이상으로 함을

원칙으로 하되  접착제 사용시는 0.8배 이상으로 할 수 있다.

2-4 가요 전선관 공사.

1) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

2) 관을 조영재에 고정지지할 경우 그 지지 간격은 0.5M이내로 한다.

제3장 배 선 공 사

3-1 공 통 사 항

1) 전선의 종별 및 규격은 설계도면에 의한다.

2) 전선 관내에 전선을 수용할 경우는 전자적 평형 상태가 되어야 한다.

3) 전선의 색상구분은 관계 법규에 따른다.

4) 수직으로 배선되는 전선은 그 수직하중이 전선 허용인장하중의 1/5이내가 되도록

그 중간을 고정하여야 한다.

5) 전선의 접속은 접속부 통과 전류에 대한 온도 상승이 전선의 허용 온도를 초과하지

않도록 한다.

6) 전선 접속부의 인장하중은 해당 전선 허용 인장하중의 80%이상이 되도록 한다.

7) 전선 피복 제거시 심선에 상처가 없도록 한다.

8) 전선관 내부에서는 전선을 접속하지 않으며 박스내부의 전선 접속부에는 직접적인

장력이 가해지지 않도록 한다.

3-2 케이블 공사.

1) 케이블을 조영재에 부착하여 포설 할 경우 지지점간의 간격은 1.0M이하로 함을 원칙으로

하되 조영재의 측, 하면일 경우는 0.5M이하로 한다.

(단, 8MM2 이상일 경우는 1.0M 이하로 한다.)

2) 케이블을 굴곡할 때에는 그 피복이 상하지 않도록 주의하며 그 곡율 반경은 아래와

같이 한다.

․ 금속 피복이 없는 고압 케이블은 외경의 10배 이상

․ 금속 피복이 없는 저압 케이블은 외경의 8배 이상

․ 금속 피복이 있는 케이블은 외경의 12배 이상

3) 배관내에 케이블을 수용할 경우에는 1구간 (박스와 박스 사이)내의 굴곡 각도의 합을

180 도 이내로 한다.

4) 중매설 케이블의 매설 깊이는 1.2M 이상을 원칙으로 하되 배관 내에 수용되고 차량

기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳에서는 0.6M이상으로 할 수 있다.

5) 지중에 케이블을 매설할 경우는 지표면에서 200MM의 깊이에 경고용 비닐시트를

매설하여 타공사 굴착시 케이블에 손상이 가지 않도록 하여야 한다.

제4장 맨홀 및 핸드홀 공사.

4-1 공 통 사 항

1) 지하 선로의 접속 또는 분기는 맨홀이나 핸드홀 내에서 이루어져야 한다.

2) 맨홀이나 핸드홀 내에서는 물이 고이지 아니하도록 배수에 대해서 각별히 유의하여야

며 관로를 통하여 맨홀이나 핸드홀 내로 물이 흘러 들어오지 않도록 적절한 조치를 하여야

한다.

3) 맨홀이나 핸드홀의 벽에는 케이블 및 접속부를 지지하기 위하여 벽에 지지금물을

설치하여야 한다.

4) 깊이가 1.2M를 넘는 맨홀 또는 핸드홀에는 승강용 금속제 사다리를 시설 하여야 한다.

제5장 조명설비 공사

5-1 공통사항

1) 사용조명 기구류의 형태 및 규격은 설계도에 의한다.

2) 각종 기구류는 특별한 것을 제외하고는  KS 규격에 적합한 것을  사용한다.

3) 조명기구 램프의 용량등은 건축 마감제, 실의 용도에 부합되게 설계 변경 할 수 있다.

4) 조명기구는 제작승인도 또는 견품을 제출 감독의 승인을 득한 후 제작하고 공장 검사

후 현장에 반입하여야 한다.

5) 기구는 안전하고 용이하게 내부의 점검 청소 및 전구를 갈아 끼울 수가 있는 것으로서

먼지, 벌레, 등이 들어가지 않는 구조로 한다.

또한 기구는 충분히 발열할 수 있고 연속 사용하더라도 온도 상승으로 인한 변질, 균열

때문에 지장이 발생하지 않는 것으로 한다.

(등 기구 외부온도는 각 부위에 무관하게 40℃ 이상 상승하지 않도록 함.)

6) 기구 내에 사용하는 전선은 내열전선으로 한다.

7) 기구내의 전선에 접속점을 만들어서는 안 된다.

8) 조명기구는 자체의 중량에 의하여 건축구조물 또는 주변의조영재에 변형을 주어서는 안된다.

5-2 형광등기구

1) 안정기는 전자식 안정기를 사용하고 스프링 소켓을 사용 한다.

2) 형광등기구는 슬림형으로 한다.

3) 천장 스라브 내의 박스와 매입 등 기구 사이의 배관은 후렉시블 전선관으로 시공하고

그 양단은 후렉시블 콘넥터로 마감한다.

4) 백열등 기구의 리드선은 0.75MM2 이상의 석면을 사용하여야한다.

5} 형광등 기구내의 리드선은 0.75MM2 이상의 비닐 절연전선을 사용하여야한다.

5-3 방전등기구

1) 주출입구에 설치되는 등기구는 정원등용으로 설치한다.

2) 옥외에 설치되는 등기구는 빗물이 스며들지 않도록 해야 하며 등기구별 전원분기선은

방수 후렉시블 전선관에 수용한다.

3) 옥외에 설치되는 등기구는 비바람에 의하여 움직이지 않도록 견고하게 설치한다.

5-4 실내에 설치되는 모든 등기구는 천정 건축인테리어와 협의 후 선정하고 기타부분은

설계도서에 준한다.

5-5 모든 등기구는 발주 후 건축주와 사전 협의 후 설치(현장여건에 따라 등기구 및 수량은

다소 변경될 수 있음)

제6장 배선기구 공사

1) 모든 배선기구는 칼라배선기구로 한다.

2) 조명기구의 스위치는 전압선측에 취부한다.

3) 배선기구의 설치높이는 도면표기 내용을 원칙으로 하되 현장조건에 따라 변경 될 수 있다.

제7장 분전반제작 설치공사

1) 분전반의 외함은 도면에 의거 제작하며 지정 색으로 분체정전도장 해야한다.

2) 분전반내부의 배선용차단기(MCCB)는 600V급 표준형으로 한다.

3) 분전반내부의 누전차단기(ELB)는 과전류보호 겸용으로 한다.

4) 분전반내부의 모선(BUS BAR)은 전류에 대한 충분한 용량을 가져야하며 분기 접촉부에서

접촉 저항에 의한 발열이 없도록 해야 한다.

5) 각 분가회로별로 그 부하를 인식할 수 있는 명판을 취부한다.

6) 분전반 내부의 모선(BUS BAR)은 상별 색상구분을 해야한다.

7) 분전반 제작은, 사전에 제작승인도를 작성하여 발주 측의 승인을 득한 후 제작해야 한다.

8) 분전반 제작시 전면은 1.5MM이상은 스테인레스제로 측․후면은 1.6MM이상의 철판

제로 한다.(단, 노출 설치시 스테인레스 & 철판으로 모두설치)

제8장 접지설비 공사

1) 접지선 상호간의 접속은 반드시 압축스리브접속으로 하고 건축철골구조물에

접속 할 경우는 테르밋용접으로 해야 한다.

2) 접지극 상단의 매설깊이는 75Cm이상의 깊이에 매설하고 모든 접지군

상호간의 이격거리는 2M 이상으로 한다.

충남 콘텐츠기업 육성센터 실내건축설계 조명기구 시방서

충남 콘텐츠기업 육성센터 실내건축설계 조명기구 시방서

일반사항

적용범위

적용

이 시방서는 충남 콘텐츠 기업 육성 센터 실내 건축 설계에 적용한다.

제작기준

설계 도면과 특기 시방서에 준하여 제작하여야 하며 설계도면이나 시방서에 명시되지 않

은 사항은 전기설비 기술기준 또는 내선규정, 한국공업 표준규격 (KS)에 적합하도록 제작

하여야 한다.

제작 납품 자격

등기구의 완벽한 제작과 하자보수 등을 고려하여 다음과 같은 자격을 갖춘 업체에서 납품

하여야 한다.

한국표준산업분류상 조명장치제조업(분류번호 28422)으로 공장등록을 필한 업체로서, 등기구를 제조할 수 있는 생산설비를 갖춘 제조업체 이어야 한다.

산업표준화법에 의한 한국산업표준규격인 / KS,"㉿" 표시인증 LED 조명 (KSC 7653)인증

LED 투광등기구 (KSC 7712) 인증업체 이어야 한다.

모든 LED 조명기구는 조달청 나라장터 쇼핑몰에 등록되어진 제품으로 조달 우수 제품 또는 다수공급자 계약 제품이어야 하며, 에너지 고효율 기자재 인증 및 환경표지인증 또는 녹색기술인증등을 취득하거나 정부 최소 녹색 기준에 적합하여야 한다.

경미한 변경

조명기구 제작에 있어서 설계도서에 명시되지 아니한 사항, 설계도서의 해석에 이의가 있는 사항, 시공이 불가능한 부분이 발생할 경우에는 감독원의 지시에 의하여 제작하여야 한다.

제작 공정표

도급자는 제작에 앞서 승인도면 제공시 제작 공정표를 3부 작성 제출하여 감독원의 승인을

받아야 하며 제작기간을 엄수하여야 한다.

승인도 제출

별첨 설계 도면은 본 시방서가 요구하는 개략적인 외형도면이므로 도급자는 계약 후 제작

승인도면 및 등기구 사양을 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며

감독원이 요구할 때는 제작과정에 대한 중간 검사를 받아야 한다.

부속자재 (이하 자재)

사용하는 기재는 모두 KS 규격 제품을 사용하여야 하며 규격품이 없을시에는 품자 또는   시중 최상품이어야 한다.

기재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하고, 한국 공업규격 ㉿에  제정되어 있는 것은   특기하지 않는 한 이에 적합한 것을 사용한다.

기재는 사양서를 제출하고 승인을 취득한 것을 사용하고 필요에 따라 참고 도면을 작성,   제출하고 검사 또는 시험은  KS규정에 의하되 소요 되는 비용은 수급자 부담으로 한다.

도급자는 감독원이 지정하는 TYPE에 한하여 SAMPLE을 제작 납품하며 승인을 득한 후에   제작하여야 한다.

사용되는 기재는 공인기관 혹은 MAKER자체 시험을 필하고 시험성적서 또는 MAKER 자체   성적서를 원본과 함께 제출하여야 한다.

제품의 보증

제품의 하자기간은 준공일로부터 3년으로 하며 하자기간 내에 발생되는 모든 불량제품은 계약     자가 교체하여야 한다.

(단, 소모성이 있는 램프류는 제외한다.)

기   타

도면, 시방서, 내역서에 명기되지 않은 사항이라도 등기구 특성상 당연히 필요한 사항 또는 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 품목은 이를 본 계약에 포함된 것으로 간주하여 제작 납품되어야 한다.

구매 기본 시항

구매 내역

구매품의 설계 및 제작 납품

각종 도면 제출

각정 시험 수행

제작된 물품의 운반 및 현장 반입 납품

납품기구의 성능 보장 책임

제출 자료

도급자는 제작 착수 이전에 설계, 제작, 시험에 관계되는 자료 및 도면을 감독원에게 제출하여 승인을 받은 후 제작 하여야 한다.

승인용 자료 제출서

계약 후 3부를 제출한다.

제작 사양서

제품인증서

승인도면

납품시

최종도면, 사양서, 정비요령서

시험성적서 (제작자, 시험성적서, 공인기관 시험성적서)

기타 참과 자료

포  장

납품 장소는 해당 공사 현장의 일정한 장소로 하고 제작 납품 완료 기간은 계약 후 건축 공정에 따라 감독원과 상의하여 결정한다.

본 조명기구 납품은 현장 사정에 따라 계약기간 중 분할 납품이 가능하여야 한다.

조명기구 제작사항

일반사항

점등시의 표면온도는 어느 부위에서도 섭씨 40도 이상 상승하여서는 아니 된다.

(다만, 설치장소의 특수환경조건에 의하여 부득이한 경우에는 그러지 아니한다.)

조명기구의 조립은 나사접속 또는 용접 등에 의하여야 하며 납땜을 해서는 안된다.

(다만, 알루미늄의 접합은 나사접속을 하여서는 아니된다.)

천장 매입형은 가요전선과 CONNECTOR를 전원 인입구에 직접 접속할 수 있는 구조로 제작하여야 한다. 다만, 기구내부에서 전원선을 접속하기 곤란한 구조의 것인 경우에는 기구의 외부에 COVER 있는 OUT LET BOX를 설치하여야 한다.

기구를 설치한 상태에서 전구, 안정기 등을 교체하기 위하여 분리하여야 하는 GLOBE, LOUVER, 반사판 등은 특수한 공구를 사용하지 않더라도 쉽게 결합이 가능한 구조이어야 하며 이들을 고정하는 자재는 이들 중량의 3배 이상의 장력에 견딜수 있어야 한다.

습기가 발생하거나 체류하는 장소(주방 보일러실등)에는 방습형의 조명기구를 사용하여야 하며 옥외에 노출하거나 물을 많이 사용하는 장소 (목욕탕등)에는 방우형을 사용하고 먼지가 많이 체류하는 장소에는 방진형을 사용하여야 한다.

기구는 양질의 재질로 구성되고 충분한 내구성을 가져야 하며 조영재등에 견고하게 부착될 수 있어야 한다.

광원 및 소켓을 제외한 충전부는 평상 사용상태 및 램프를 교환할 때 감전될 우려가 없어야 한다.

평상시의 사용상 해로운 결점이 없어야 한다.

조명기구를 고정시켰을 때 진동 등으로 헐렁거리지 않아야 한다.

광원의 위치 조정장치가 있는 경우에는 광원의 이동이 원활하고 동등의 영향을 받지 않도록 사용하여야 한다.

내부 배선

전선의 접속개소는 최소화하고 점검이 가능한 위치에서 단자대를 사용하여 접속해야  한다. 다만, 단자대를 사용하는 것이 불합리할 경우 SLEEVE 접속 또는 납땜접속에 의하고 사용전선과 동등이상의 내열성이 있는 가열성 수축TUBE (어떠한 경우에도 전기 절연용 비닐 접착테이프를 사용하여서는 아니 된다.)를 사용하여 절연하여야 한다.

전선은 발열부에 접촉할 우려가 없도록 하고 점등시 외부에서 배선이 직접 보이거나 그림자가 보여서는 아니 된다.

조명기구에 사용하는 전선은 HVSF( KS C IEC 60227-3) 와 동등이상의 내열성능이 있는 것을 사용하여야 한다.

인출선은 외부로부터 장력이 가하여질 경우 내부의 접속부에 직접 힘이 가하여지지 않는 구조이어야 한다.

LED 등기구

적용범위

이 기준은 LED(Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하여 상업용 건축물과 주택용 조명등의  실내조명에 다양하게 적용할 수 있는 LED 조명의 구조 및 재료, 성능 및 시험방법에 대하여 규정한다.

제조 및 가공

등기구의 조립은 나사 또는 용접 등에 의하며 표면이 고루지 않으면 안 된다. 나사를 이용 할 때에는 사용 중 이완되는 일이 없도록 완전하게 조이도록 한다.

등기구의 몸체 크기는 등기구 내부 발열과 안전 확보에 충분한 크기의 것이어야 하며, 먼지 및 벌레 등의 침입이 되지 않도록 한다.

등기구 전체는 용융되기 쉬운 물질, 변형되기 쉬운 물질 및 변색되기 쉬운 물질을 사용하여 제작하지 않도록 한다.

등기구의  모든 배선 및 충전부는 은폐되어야 하며, 점등 시 배선이 점등을 방해하거나 보여서는 안 된다.

등기구내의 배선은 반드시 등기구내에서 발생할 수 있는 어떠한 온도상승에서도 그 특성이 변하거나 손상을 입지 않는 절연체로 한다.

재료의 절단은 정교하고 미려하게 하여야하며 요철 및 날카로운 면을 완전히 제거하여야 한다.

용접은 알곤 용접으로 하며 용접 시 뒤틀림, 휨, 용접부위에 돌출 등이어야 하며, 용접 부위는 미관을 고려하여 면을 곱게 용접하며 변색이 없도록 용접면을 깨끗이 하며 충분한 강도가 유지되도록 견고하게 작업하여야 한다.

적용자료 및 문서

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

KS C 8000 : 조명기구 통칙

KS C IEC 60050-845 : 조명용어

KS C 7121 : 발광다이오드(표시형) 측정방법

KS C IEC 62031 : 일반 조명용 LED 모듈-안전 요구사항

KS C 7104 : 발광다이오드(LED)의 성능평가방법

KS C 7120 : 발광다이오드(표시용)

KS C 7653 : 매입형 및 고정형 LED 등기구

KS C 7655 LED 모듈 전원공급용 컨버터의 안전 및 성능 요구사항

고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정

제조 및 가공

본 제품은 기구몸체(다운라이트인 경우 방열부 포함), 광원 및 PCB로 구성된 모듈부, 광유도부 및 구동부 등으로 구성된다.

평판형으로 구성된 제품 몸체의 철판 두께는 0.7mm(KS D 3503) 냉간압연철판을 사용하며, 알루미늄 압출로 되어진 몸체의 두께는 변형이 되거나 뒤틀리지 않아야 하며 용접 및 나사식 체결에 의한 조립식구조로 제작한다.

평판형으로 구성된 다운라이트 대체용 제품의 몸체는 방열구조를 가져야 한다.

기구내의 배선은 기구 밖으로 나오거나 쳐져서는 아니 되며, 부득이 한 경우 점검이 용이한 곳에 접합점을 만들어 콘넥팅하우징으로 연결한다.

컨버터는 KS 및 KC 인증 제품이여야 하며, 규격서 및 인증서 상의 모델명과 일치하여야 한다.

기능 및 성능

기능

등기구에 사용한 컨버터의 출력선은 +는 백색(적색), -는 검정색(청색)으로 하며,  컨넥터의 경우 반대로 끼울수 없는 구조이어야한다.

안전 성능

전기용품 안전관리법에 의한 안전인증 대상은 KC마크 전기 안전 인증을 받아야하며,

인증대상이 아닌 경우 이와 동등이상의 안전성능을 가져야한다.

제품 성능

성능은 4-9 시험방법으로 시험 하였을 때 항목별로 다음의 요구 수준이상 이어야 하며 실제 보증 할 수 있는 값을 제시하여야 한다.

점등특성

정격전압의 92%와 106%에서 각각 점등되어야 한다.

입력전력 및 입력전류

입력전력 및 입력전류는 표시값의 ±10% 이내이어야 한다.

역률

0.9(5W 이하는 0.85) 이상 이어야 한다.

초기특성

초기광속은 정격광속의 95%이상, 연색성은 80 이상, 색온도와 광효율은   색온도별, 소비전력별로 다음 표 1의 값 이상 이어야 한다.

항 목	10W 이하	10W 초과 30W 이하	30W 초과
등기구효율	100 lm/W 이상	105 lm/W 이상	110 lm/W 이상
초광속	정격광속의 95%이상
연색성	80 이상
광속유지율	초기 광속 측정값의 90 % 이상

<표 1>

광속 유지율
초기광속 측정값의 90% 이상 이어야 한다.

CRI 90이상, 루멘1,000이상, 국내LED전파인증제품

마감 및 외관

통상 사용 시 안정하게 동작하고,어떠한 위험도 주지 않도록 설계, 제조 되어야 한다.

겉모양은 균열, 흠 또는 비틀림이 없어야 한다.

인체에 유해한 성분이 포함되지 않아야 한다.

기타 사항

부분품은 현장에서 조립설치 할 수 있다.

검  사

검사물의 크기 및 구성방

조달청에 매회 납품하는 량을 1 LOT로 한다.

시료의 크기 및 채취방법

4.9 항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는  시험 시료를 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 랜덤하게 채취 한다.

검사방법

검사 방법은 다음 항목과 4.2항의 시험 방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그 LOT 는 합격으로 한다.

시험방법

- 분류, 표시, 기계적 구조 및 전기적 구조

․ KS C 7658의 시험방법 및 판정기준을 따른다

시험항목	시험방법	판정기준
충전부에 대한 감전보호	KS C 7658	KS C 7658
내구성 및 내열성
절연저항 및 절연내력 시험
누설 전류	KS C 7658	KS C 7658

- 광학적 성능

․ KS 표시품 : KS C 7658의 시험방법 및 판정기준을 따른다.

․ 고효율 인증 제품 : 지식경제부 고시 「에너지고효율기자재 보급촉진에 관한 규정」

따른다.

점등특성

등기구를 -10℃와 40℃에서 미 점등 상태로 각각 1시간 동안 방치한 후 시험 전압에서

점등 되는지를 시험한다.

입력전력 및 입력전류

정격주파수의 정격전압을 인가하여 입력전력 및 입력전류를 측정한다.

역율

측정입력전력

역율 = -----------------------------     × 100

정격전압×측정입력전류

초기특성

등기구를 정격주파수의 정격전압을 인가하여 100시간 에이징 후 초기 특성치를 측정한다.

광속 유지율

초기특성 측정시간을 포함하여 램프에 정격전압을 가하여 2,000시간 에이징후 광속을  측정하여 계산한다.

시 험 및 검 사

시험 및 검사

제작자는 시험 및 검사를 위한 요령서 (시험항목, 시험기기, 시험기준, 시험 방법 등)을 발주처에 제출하여 승인을 받아 시험을 수행하고 납품시 시험 성적서를 제출하여야 한다.

제작 중 공장내 시험 및 검사

제작과정 검사

제작자는 제작 중간 과정, 제작완료단계에서 중요부품에 대해서는 제작자는 자체 검사를 시

행하고 또한 외주 품에 대해서는 자체검사를 실시하며 시험 성적서를 작성한다.

제작완료 검사

제작자는 제작완료 후 성능 시험을 실시하여야 한다.