오룡주차빌딩 리모델링 공사

전 기 공 사 시 방 서

2021. 05

목     차

□ 전기 공사 시방서

제1장 일반 공통 사항

제2장 배관 및 배선공사

제3장 전등 및 전열 설비공사

제4장 접지 설비 공사

제5장 기타 사항

□ 전기 공사 시방서

제 1 장  일 반 공 통 사 항

1. 목 적

이 시방서는 오룡주차빌딩 리모델링 전기공사의 공통사항으로서 시 공상 지켜야할 기술적인 사항에 대해 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

가. 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 이 시방서에 의      한다.

나. 이 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경우에      는 해당 사항만을 적용한다.

다. 이 시방서는 내용 중 선택적 사항으로서 그 내용이 구체적으로 필요한      것은 특기(특별)시방에서 정하도록 한다.

라. 이 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

1) 전기 사업법 및 전기설비 기술기준

2) 전기 공사 업 법

3) 소 방 법

4) 건 축 법

5) 내선 규정

6) 배전 규정

7) 전기 공급 규정

8) 전력 기술 관리법

9) 전기용품 안전 관리 법

10) 한국 산업 규격 (K. S)

11) 전기 통신법 시행령 및 시행규칙

12) 기타 관계법령 등

마. 이 공사에 대한 설계도서가 전항에 열거한 관계법령과 상이한 부분이      있을 경우에는 관계법령에 따라 시공 하여야 하며 공사기간 중 관계법      령이 개정될 경우에는 후속 법령에 의거 변경 시공하여야 한다.

3. 공사의 수행

가. 시공업자는 공사의 착공 전 공정표 및 시공계획서를 제출하여야 하        며 매일 공사 내용과 예정공정, 작업인원 등을 보고하고 감독관의 지      시를 받아야 한다.

나. 시공업자는 공사 시행 전 전력계통 및 관련설비의 계통을 숙지하고 이      공사와 관계되는 관공서의 법규와 규정에 따라서 제반 설비가 그 기능      을 충분히 발휘할 수 있도록 성실히 시공하여야 한다.

다. 시공업자는 공사 중 감독관이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 때       감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

라. 시공업자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공       상, 구조상, 외관상, 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은      감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이      상이하거나 명기가 없거나, 해석상의 의견차이가 있을 경우에는 감독      관의 해석에 따른다.

마. 시공업자는 공사현장에 필요한 기술자(전기공사기사)를 상주시키고         그중 1명을 현장 대리인으로 지정하여 감독관의 지시에 따라 각종 업      무와 공사의 책임을 담당하여야 한다. 현장 대리인은 공사수행에 필요      한 제반 지식에 정통하며 충분한 경험이 있는 자 로 감독관이 그 공사      에 적합하다고인정한자로서 유급 자격자이상 자격 소지자로 한다.

바. 감독관이 필요하다고 판단되는 경우와 시공 후 매몰되거나 은폐           되어 검사가 불가능한 경우 또는 시공 시 감독관의 입회를 받아야 하      는 개소에 대하여 천연색 사진을 촬영하여야 한다.

사. 이 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련 공사의 협      의를 요할 경우는 사전에 감독관과 협의 하여 공사 진행에 차질이 없      도록 하여야 한다.

아. 이 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물은 건축용 가설      사무소와 합동 사용하며 사용면적 및 비품 설치 등 제반사항은 감독관      의 지시에 따른다.

자. 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건

축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기

를 비치하여야 한다.

차. 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것임      으로 시공업자는 시공 전에 건축(구조포함) 기계설비 및 기타 관계 도      면 등을 충분히 검토하여 조명기구, 각종 아울렛 및 각종 전기 기기       등의 기타시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수      있도록 시공 설치하여야 한다.

카. 소방 설비 공사는 소방법 제30조에 의거 소방 설비 등록업체가 시공       하여야 한다.

타. 이 공사는 전기 수전 소방 검사 등 모든 전기설비의 기능시험을 완료      하여 관계 관서와의 인허가 수속이 완료된 시점을 준공으로 본다.

파. 시공업자는 준공 시 천연색의 공사 시공사진, 시험성적서, 측정 표(절      연 저항, 전압, 접지저항) 사용 전 검사필증, 준공도 및 유지보수에 대      한 사용 설명서를 제출하여야 한다.

하. 시공업자는 시공 전(착공신고서 제출 전)에 설계서를 충분히 이해하고      예상되는 문제점을 미리 파악하여 감독관과 협의 후 처리하고 이때 발      견하지 못한 부분은 시공업자에게 책임이 있다.

4. 사용자재 및 기기

가. 이 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용      하여야 하고 부득이한 경우 감독관의 승인을 받아 변경하되 I. S. O,       K. S 표시 품과 형식 승인  또는 그 이상인 제품 순으로 우선 사용        하여야 하며 K. S 표시 품이 없을 때는 K. S규격에 준한 시중 최고품      을 사용하여야 한다.

나. 이 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독관의      승인을 득한 후 사용하여야 하며 견본품은 공사 준공 시까지 현장에       비치하여야 한다. 다만, 감독관이 견본의 제출이 곤란 하다고 인정 하

는 품목에 대하여는 제작사의 카다 로그 및 제작도를 제출 하여 승인

을 받을 수 있다.

다. 검수에 의하여 불합격된 자재는 즉시 영외로 반출하여야 하며 합격된      자재 라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로      인정할 때는 이를 사용하지 아니한다.

5. 관계관서의 수속

시공업자는 공사착공과 동시에 공사에 필요한 해당지역 관계관서의 신고 및 검사 등을 시공업자의 비용으로 신속하게 이행하여야 하며, 각 시험 및 검사에 합격하여 공사 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있게 하여야 한다. 또한 소요된 비용은 납부된 영수증을 첨부하고 증감사항이 발생 시는 정산처리 하여야 한다.

가. 한국 전력 공사

나. 한국전기안전공사

6. 시설물의 훼손

공사 중 타 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공 하여야 하며 이에 소요되는 경비는 시공업자 부담으로 한다.

7. 설계변경 및 정산사항

가. 관련법규의 개정으로 인한 공사내용 변경이 불가피한 경우는 설계변경      하여야 한다.

나. 건축, 토목구조물, 기계설비와 전력, 통신, 소방 등 관련공사의 계획 및      위치변경으로 공사금액의 증감이 예상될 때에는 설계 변경 또는 정산      처리하여야 한다.

다. 시공업자는 설계도서 중 집행 내역서 상의 수량 및 단가가 과다 계산      되어 이 부분에 대한 잔여 처리, 감액 또는 환불요구가 있을 시는 계      약 기간 중은 물론 준공 후에라도 이의 없이 수락하여야 하며, 상기의      감액 또는 환불 액은 공사잔액 중에서 선 공제할 수 있으며 공사잔액      이 없을 시는 소정 기일 내에 현금으로 납부하여야 한다.

라. 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용이 발      생 할 경우는 설계 변경 하여야 한다.

마. 공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업등으로 인하여 기기 및      재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 사항은 감독      관과 협의하여 변경 시공할 수 있다.

8. 기기 및 자재의 시험

가. 시험 품목 중 공인기관 시험품목은 시험 성적서를 제출하여 승인을

얻은 후 반입하여야 한다.

나. 시방서 또는 특기시방에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상       자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별하기 어려울 경우 현장 감독      관이 자재의 시험을 명할 수 있다.

다. 제작사의 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡       또는 미비하다고 인정될 경우 감독관은 공인기관에 시험을 명할 수

있다.

라. 시험성적표에는 부대 명 및 용도를 정확히 명시하여야 한다.

마. 본 시험에 소요된 제비용은 시공업자 부담으로 한다.

바. 공사 기간 동안 아래 기구를 현장에 비치하여야 한다.

1) 접지 저항계

2) 절연 저항계 (500, 1000V급)

3) 전압계

4) 전류계

5) 비접촉 온도계

6) 마이크로미터

9. 도면 검토

가. 시공업자는 도면을 충분히 검토하여 주요부분 및 감독관이 요구하는       공종에 대한 시공 도서를 제출하고 현장감독관의 승인을 받아 착수

하여야 한다.

나. 시공업자는 도면에 착오, 시공 및 사용상 문제점이 있을 때에는 감독

관에게 보고하고 감독관은 집행 부서에 문의하여 조정시공토록 한다.

다. 제작 또는 시공 상 필요한 도면은 공사 전에 시공도 및 제작도를 작성      하여 감독관의 승인을 받고 시공 또는 제작하여야 한다.

라. 시공 상세도 작성 도면

1) 기기의 설치(벽, 천장, 바닥으로부터의 상세한 위치) 에 따른 치수 기입

2) 분전반 설치 상세도

3) 기타 현장제작 및 설치 상세도

4) 준공도면

가) 준공도에는 모든 설계변경사항을 수정하여 표기하여야 한다.

나) 제작승인도는 준공도로 대체 한다.

다) 준공도는 원도 1부와 복사본 3부 및 CD 1장을 제출하여야 한다.

10. 지하 매설도

가. 지하 매설도의 세부적인 사항(관의 종류, 방위, 매설깊이, 관경, 위치)      은 토목도면을 참조한다.

나. 현장 시공 시 지하 매설위치가 변경되면 수정하여 차후 굴토 공사 시      에 지하매설 관로가 상하지 않도록 상세히 수정하여야 한다.

11. 안전 관리

가. 시공업자는 원가계산상에 계상된 금액이상의 안전 관리비를 사용하여      야 한다.

나. 시공업자는 안전 관리비를 목적 외 사용하지 않아야 하며 사용내역에      대한 실행내역을 별도로 작성하여 공사현장에 비치하여야 한다.

다. 법령에 따른 안전관리자의 수당 및 인건비, 교육비, 보건관리비, 안전

장구, 보호구등의 계상

라. 안전표지 ,경고표시, 추락 및 낙하 방호책, 비상조명시설 등의 계상

마. 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을

준수하여야 하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

바. 인적․물적 사고가 발생하였을 때에는 즉시 감독관에게 보고하고, 민․형

사상의 모든 책임은 수급자가 지며 모든 경비도 수급자 부담으로 해

결 또는 종결하여야 한다.

사. 수급자는 전선, 전력케이블을 지하매설 시에는 굴착공사 착수 전 상하

수도, 도시가스, 통신 및 전력케이블 등의 지장물에 대해 위치, 용량,

상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립하고 공

사를 착수하여야 한다.

아. 작업현장에 출입하는 사람은 반드시 안전장구 및 보호구를 착용하여야

한다.

자. 야간작업 시에는 충분한 조명을 하여야 한다.

차. 전선로의 휴전 및 정전 작업 시는 반드시 사활여부를 점검하고 접지

후 작업하여야 한다.

카. 용접장소 부근은 인화물질 등의 유무를 파악하고 안전조치를 취한 후

용접불꽃으로 인한 화재위험이 없도록 하여야 한다.

타. 전기용접기의 접지 시 가스파이프나 전선관에 접지시키지 말아야 한

다.

파. 전기기계기구를 부착 시에는 구조적 강도가 충분하도록 시공하여야 한

다.

12. 기타 사항

가. 설계도면, 내역 서에 명시된 제품(시스템, 공법 등)은 동일한 제품 또

는 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며, 동등 이상의 제품을 사용할

경우 시험성적서 및 기타 품질보증자료를 첨부하여 감독관 승인 하에

사용할 수 있다.

나. 외산으로 표시된 제품일 지라도 동일한 성능 이상의 국산품이 생산될      경우 국가공인기관의 승인과 발주 실적을 첨부하여 감독관 승인 하에      사용 할 수 있다.

다. 설계제품과 동등이상의 제품이나 동일 성능의 국산품이 설계된 제품

보다 가격이 저렴한 경우 낙찰 율을 적용하여 정산 또는 설계 변경 하

여야 한다.

라. 설계도면은 지형여건에 따라 공사 담당자 또는 감독관의 승인 하에

변경 조정할 수 있다.

제 2 장  배 관 및 배 선 공 사

1. 배 관 공 사

가. 매입배관 및 은폐배관

1) (28C) 이상 전선관의 굴곡개소에는 노말 밴드를 사용하여야 하며 (28C) 미     만의 전선관을 구부릴 경우에는 구부리는 곡률반경이 전선관 직경의 6배

이상이 되도록 하여야 한다.

2) 철근콘크리트 슬래브 내에 전선관이 매입될 경우에는 슬래브 두께의 1/3 이

상을 전선관이 점유하지 아니하게 하여야 하며 전선관의 호칭 관경이          36mm 이상인 것은 설치할 수 없다.

나. 노출 배관

1) 노출관로는 금속관 사용을 원칙으로 하며 각종 지지용 금구 및 부속자재도     금속제를 사용토록 한다.

2) PIT층 및 기계실 등은 금속관 노출배관으로 한다.

3) 저압의 옥내, 옥측 배선은 난방용 배관과 같은 열을 발산하는 장치에서        15cm 이상 이격 한다.

4) 노출 관로는 행거, 새들, 클램프 등을 사용하여 1.5m 이내마다 구조물 등에     고정시켜야 한다.

다. 배선 일체형 배관

1) 전등설비용 천정배관은 배선 일체형 배관을 사용한다.

2) 본 도면에 명기된 제품 또는 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며, 동등이

상의 제품을 사용 할 경우 시험성적서 및 기타 품질보증자료를 첨부하여 감

독관 승인 하에 사용할 수 있다.

라. 풀 박스, 조인트박스, 플로어박스

1) 박스는 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분한 여유 공간     이 있는 장소에 설치한다.

2) 전선관의 굴곡개소가 3개소를 초과 또는 30m를 초과하는 경우에는 풀 박

스를 설치한다.

3) 현장조건으로 부득이 커버를 접속함의 하부에 설치할 경우에는 접속함 내에     전선이 아래쪽으로 늘어져 커버를 취부 하기 곤란하게 되는 것을 방지하기     위하여 십자 (+) 로 보강재를 설치하여야 한다.

4) 중형(500mm)이상의 풀 박스는 내부에 앵글 등으로 보강한 제품을 설치하

여야 한다.

5) 플로어박스는 주물 제를 사용하며, 책상배치를 고려하여 바닥으로부터 인출     이 용이한 지점을 선정하여야 한다.

마. 금속 체의 녹 방지

1) 전기 기자재는 아래에 열거한 부분을 제외하고 부식을 방지 또는 부식이

우려 되는 개소에 대하여 도장하여야 한다.

가) 매설되는 것

나) 은폐되는 부분으로 손상되지 않은 도금 면

다) 노출되는 부분의 아연도금 이외의 도금 면 및 아연 부착 량 300g/㎡ 이      상의 아연도금

라) 알루미늄, 스테인리스 스틸, 동, 합성 수지제 등으로서 별도의 도장이 필      요 없는 부분

마) 특별히 외장 적 표면 마감처리를 한 면

2) 도장의 바탕 만들기 방법은 피 도장물의 스케일, 먼지, 기름 등의 불순물을     완전히 제거한 후 철제면의 경우에는 와이어 브러쉬, 샌드페이퍼 등으로 속     벗기기를 하여야 한다.

3) 도장은 바탕 만들기를 한 후 광명단 1회, 철제도장 2회 도장 하여야 한다.

바. 아울렛박스, 스위치박스

1) 금속관과 박스의 접속은 로크너트를 사용하며, 내 충격성 비닐 전선관은 부     싱을 사용 연결 하여야 한다.

2) 매입 연용 스위치, 콘센트 등을 취부 하기 위한 스위치 박스는 K. S 표시

품(KSC 8414)의 “커버 없는 스위치박스”를 사용하여야 한다. 다만, 마감

시멘트 몰타르, 콘크리트, 블록조등 벽체에 매입되는 것은“커버 있는 스위

치박스”를 사용하여야 하며 박스 커버는 두께 1.6mm  이상의 강판 제 이

어야 한다.

3) 박스는 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여

벽 마감 면으로부터 너무 깊이 묻히지 않도록 유의하여야 한다.

4) 콘크리트에 매입되는 아울렛박스는 두께 2.0mm 의 강판을 프레스 가공 또     는 동등 이상 이어야 한다.

5) 박스 내는 배선이외의 모든 불순물(시멘트조각, 테이프, 전선 조각 등)을 제     거하고 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 메워야 한다.

2. 배 선 공 사

가. 배선은 분전반 단자로부터 부하 전원 단까지 동일한 색으로 배선한다.

상 (R 상) : 흑색 (BLACK)상 (S 상) : 적색 (RED) 상 (T 상) : 청색         (BLUE) 접지 측 전선 : 백색 (WHITE) 접 지 선 :  녹색 (GREEN)

나. 배관 내 사용하는 절연전선, 케이블 및 켑 타이어 케이블은 시설 장소      에 적합한 피복을 갖는 것으로 하며, 전선지름 4.0mm를 초과할 경우      에는 연선으로 한다.

다. 직경 4.0mm 이상의 전선을 각종 스위치 또는 기기에 연결할 때에는      압축단자를 사용하여야 하며 전선 상호간을 접속할 경우에는 해당 규      격의 전선 커넥터 또는 접속 재를 사용하여 전기적, 기계적으로 완전      하게 접속하여야 한다.

라. 교류회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로      한다.

마. 천장 속의 옥내배선으로 부터 분기하여 천장 부착 조명기구에 접속하

는 배선은 가요 전선관 배선 또는 CABLE 배선으로 하여야 하며 옥내

배선의 분기점으로부터 조명기구 전원 인 입구까지의 거리는 50cm

이내로 하는 것을 원칙으로 한다.

바. 배전반, 분전반의 회로별 전선은 각 회로별 식별번호를 부착하여야 하      며, 공사 후 유지보수를 위하여 준공도(분전반 결선도)상에 표기하여       제출 하여야 한다.이상 이격 하여야 한다.

제 3 장  전 등 및 전 열 설 비 공 사

1. 조명 기구

가. 일반 사항

1) 조명기구의 기구 사양은 건축마감재, 실의 용도가 변경되면 이에 따라

적절한 조명기구로 조정 시공할 수 있다.

2) 조명기구는 제작승인도 또는 견품을 제출하여 감독관의 승인을 받은

후 제작 후 현장에 반입 하여야 하며, 제작자의 시방에 따라 그 크기

를 조정 시공 할 수 있다.

3) 기구는 안전하고 용이하게 내부의 점검 청소 및 전구를 갈아 끼울 수

가 있는 것으로서 먼지, 벌레등이 내부에 들어가지 않는 구조로 한다.     또한 기구는 충분히 방열 할 수 있고 연속 사용하더라도 온도상승으

로 인한 변질, 변형이 발생하지 않아야 한다.

4) 습기가 많은 장소에 설치하는 기구는 고무패킹 등으로 내부에 습기가

들어가지 않는 구조로 하여야 한다.

5) 옥외에 설치하는 기구는 녹막이 방수, 방습이 되도록 제작하여야 한

다.

6) 전등설비용 배선에는 접지선을 설치한다.

나. LED 등기구

1) 적용범위

이 기준은 LED(Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하여 상업용 건

축물과 주택용 조명등의 실내조명에 다양하게 적용할 수 있는 LED 조

명의 구조 및 재료, 성능 및 시험방법에 대하여 규정한다.

2) 제조 및 가공

가. 등기구의 조립은 나사 또는 용접 등에 의하며 표면이 고루지 않으

면 안 된다. 나사를 이용 할 때에는 사용 중 이완되는 일이 없도록

완전하게 조이도록 한다.

나. 등기구의 몸체 크기는 등기구 내부 발열과 안전 확보에 충분한 크기의

것이어야 하며, 먼지 및 벌레 등의 침입이 되지 않도록 하거나 청소가

용이하여야 한다.

다. 등기구 전체는 용융되기 쉬운 물질, 변형되기 쉬운 물질 및 변색되기 쉬

운 물질을 사용하여 제작하지 않도록 한다.

마. 등기구의 모든 배선 및 충전부는 은폐되어야 하며, 점등 시 배선이 점등

을 방해하거나 보여서는 안 된다.

사. 등기구내의 배선은 반드시 등기구내에서 발생할 수 있는 어떠한 온도상

승에서도 그 특성이 변하거나 손상을 입지 않는 절연체로 한다.

아. 재료의 절단은 정교하고 미려하게 하여야하며 요철 및 날카로운 면을 완

전히 제거하여야 한다.

자. 용접은 알곤 용접으로 하며 용접 시 뒤틀림, 휨, 용접부위에 돌출 등이어

야 하며, 용접 부위는 미관을 고려하여 면을 곱게 용접하며 변색이 없도

록 용접면을 깨끗이 하며 충분한 강도가 유지되도록 견고하게 작업하여

야 한다.

3) 적용자료 및 문서

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된

자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최

신판을 적용 한다.

KS C 8000 : 조명기구 통칙

KS C IEC 60050-845 : 조명용어

KS C 7121 : 발광다이오드(표시형) 측정방법

KS C IEC 62031 : 일반 조명용 LED 모듈-안전 요구사항

KS C 7104 : 발광다이오드(LED)의 성능평가방법

KS C 7120 : 발광다이오드(표시용)

KS C 7653 : 매입형 및 고정형 LED 등기구

KS C 7655 LED 모듈 전원공급용 컨버터의 안전 및 성능 요구사

항 고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정(지식경제부고시 제

2009-202호)

4) 제조 및 가공

가. 본 제품은 기구몸체(다운라이트인 경우 방열부 포함), 광원 및

PCB로 구성된 모듈부, 광유도부 및 구동부 등으로 구성된다.

나. 평판형으로 구성된 제품 몸체의 철판 두께는 0.7mm(KS D 3503)

냉간압연철판을 사용하며, 용접 및 나사식 체결에 의한 조립식

구조로 제작한다.

다. 평판형으로 구성된 다운라이트 대체용 제품의 몸체는 방열구조를

가져야 한다.

라. 기구내의 배선은 기구 밖으로 나오거나 쳐져서는 아니 되며,

부득이한 경우 점검이 용이한 곳에 접합점을 만들어 콘넥팅

하우징으로 연결 한다.

마. 컨버터는 KS 및 KC 인증 제품이여야 한다.

5) 기능 및 성능

가. 기능

등기구에 사용한 컨버터의 출력선은 +는 백색(적색), -는 검정색

(청색)으로 하며, 커넥터의 경우 반대로 끼울 수 없는 구조 이어야

한다.

나. 안전 성능

전기용품 안전 관리법에 의한 안전인증 대상은 KC마크 전기 안전

인증을 받아야하며, 인증대상이 아닌 경우 이와 동등이상의 안전

성능을 가져야 한다.

다. 제품 성능

성능은 5-9 시험방법으로 시험 하였을 때 항목별로 다음의 요구

수준이상 이어야 하며 실제 보증 할 수 있는 값을 제시하여야 한다.

(1) 점등특성

정격전압의 92%와 106%에서 각각 점등되어야 한다.

(2) 입력전력 및 입력전류

입력전력 및 입력전류는 표시값의 ±10% 이내이어야 한다.

(3) 역률

0.9(5W 이하는 0.85) 이상 이어야 한다.

(4) 초기특성

초기광속은 정격광속의 95%이상, 연색성은 75 이상, 색온도와

광효율은 색온도별, 소비전력별로 다음 표 1의 값 이상 이어야

한다.

구분 색온도	색온도(K)	LED등기구효율 (lm/W) 정부 최소 녹색 기준
		10W이하	10W초과30W이하	30W초과60W이하	60W초과100W이하	100W초과
6,500	6,530±510	65	70	75	80	85
5,700	5,665±355	65	70	75	80	85
5,000	5,028±283	65	70	75	80	85
4,500	4,503±243	60	65	70	75	80
4,000	3,985±275	60	65	70	75	80
3,500	3,465±245	60	65	70	75	80
3,000	3,045±175	55	60	65	70	75
2,700	2,725±145	55	60	65	70	75

<표 1>

라. 광속 유지율

초기광속 측정값의 90% 이상 이어야 한다.

마. 마감 및 외관

(1) 통상 사용 시 안정하게 동작하고, 어떠한 위험도 주지 않도록

설계, 제조 되어야 한다.

(2) 겉모양은 균열, 흠 또는 비틀림이 없어야 한다.

(3) 인체에 유해한 성분이 포함되지 않아야 한다.

바. 기타사항

(1) 부분품은 현장에서 조립설치 할 수 있다.

사. 검사

(1) 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1 LOT로 한다.

(2) 시료의 크기 및 채취방법

5.9 항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는  시험 시료를 KS

Q1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 랜덤하게 채취 한다.

(3) 검사방법

검사 방법은 다음 항목과 4.2항의 시험 방법에 따라 시험하여

전 항목이 합격하면 그 LOT 는 합격으로 한다.

아. 시험방법

- 분류, 표시, 기계적 구조 및 전기적 구조 ․ KS C 7658의 시험방법

및 판정기준을 따른다.

시험항목	시험방법	판정기준
충전부에 대한 감전보호	KS C 7658	KS C 7658
내구성 및 내열성
절연저항 및 절연내력 시험
누설 전류	KS C 7658	KS C 7658

자. 광학적 성능

․ KS 표시품 : KS C 7658의 시험방법 및 판정기준을 따른다.

․ 고효율 인증 제품 : 지식경제부 고시 「고효율에너지기자재 보급촉진

에 관한 규정」을 따른다.

(1) 점등특성

등기구를 -10℃와 40℃에서 미 점등 상태로 각각 1시간 동안

방치한 후 시험 전압에서 점등 되는지를 시험한다.

(2) 입력전력 및 입력전류

정격주파수의 정격전압을 인가하여 입력전력 및 입력전류를 측정

한다.

(3) 역률

측정입력전력

역율 = -------------------     × 100

정격전압×측정입력전류

(4) 초기특성

등기구를 정격주파수의 정격전압을 인가하여 100시간 에이징 후

초기 특성치를 측정한다.

(5) 광속 유지율

초기특성 측정시간을 포함하여 램프에 정격전압을 가하여 2,000

시간 에이징후 광속을  측정하여 계산한다.

2. 배선 기구

가. 배선기구는 수직으로 견고하고 미려하게 설치한다.

나. 점멸기는 원칙적으로 스위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 위치 시 점등이      되게 설치한다.

다. 1개의 스위치에 속하는 등 기구 수는 6개 이내로 하며, 등기구의 회로      는 창 측 과 내 측을 구분하여 스위치를 구성한다.

다만, 동시에 많은 인원을 수용하여야 하는 장소에는 예외로 한다.

라. 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 내부에 습      기 또는 물기가 들어갈 우려가 없는 구조의 것을 사용한다.

마. 스위치의 설치높이는 바닥에서 스위치 중심까지 1.2m로 하며, 대각

형 칼라 플레이트(70mm용)를 설치한다.

바. 숙소용 콘센트의 설치높이는 바닥(침상)에서 콘센트 중심까지 0.3m

로 하며, 총 기대 위치와 중복되지 않도록 반대 방향에 위치하는 곳에      설치하여야 한다.

사. 3극 콘센트는  수직 날 받이 구멍 및 4극의 수평 날 받이 구멍을 접지      측으로 한다.

아. 방적 형 콘센트의 커버는 플러그를 삽입한 상태에서 커버 닫힘이 본체      와 밀착되어 물의 침입이 방지되어야 한다.

자. 천장 형 선풍기는 천장재(M-Bar 챤 넬)에 견고하게 취부 하여야 하

며, 속도조절기는 강, 약의 속도 조절이 가능하도록 개별 설치한다. 이

때 아웃렛 박스는 속도 조절기 1개당 1구용을 개별 설치한다.

차. 자판기용 옥외 전원 콘센트는 방수 형 스테인레스 함을 설치하며, 하

부는 코드를 인출할 수 있는 인구를 뚫어야 한다.

카. 매입으로 설치되는 배선기구는 건축마감보다 튀어나와서는 아니 되며      플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 감독관의 승인      을 얻은 후 결정하여야 한다.

타. 콘센트 부착 형 박스의 매설깊이는 마감 면으로부터 3mm이상 깊이

묻히지 아니하도록 유의하며 마감 방법 등에 따라 불가피하게 깊이 묻      히는 경우에는 소정의 연장박스 또는 기구용 박스 커버를 설치하고 콘      센트를 부착하여야 한다.

3. 분 전 반

가. 분전반은 조립식 구조의 분전반으로 적용하며 특기한 것을 제외하고는      KSC 8320 (분전반 통칙)에 따르며 전기방식 개폐기의 종별, 용량, 보      호 판 규격, 함 규격, 외형은 설계도에 의거 제작 승인도를 작성 감독      관의 승인을 받고 제작하여야 한다.

나. 분전반은 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 개폐기를 쉽게 개폐

할 수 있는 장소, 노출된 장소 ,안정된 장소 등에 시설하여야 하며,

설치 높이는 바닥에서 함 상단까지 1.8m로 한다.

다. 캐비넷을 구성하는 강판의 두께는 조립식 건물은 함 1.2mm 전면          1.6mm이상 두께를 갖는 철판 제로서 내외부에 철판제로서 내외부에       방청도장 1회 후 철판도장 2회의 것을 설치하며 개수 및 신축건물은       전면 스테인리스 제 1.5t 재질을 사용한다.

라. 주회로 차단기는 MCCB를 사용하고 분기 회로는 특기사항이 없는 한      누전 차단기(2.5KA 이상)룰 설치하여야 한다.

마. MCCB는 규격에 적합한 차단용량을 설치하여야 하며, 누전차단기는

표준형을 설치하여야 한다.

바. 함의 전면 판은 내부 장치의 점검 수리 시 용의하게 뗄 수 있는 구조      로 하고 항상 내부 조작 또는 보수 시 지장이 없는 구조로 한다.

사. 옥외 형 및 방습 형은 습기가 침입되지 않도록 고무패킹 등을 설치 하      여 이중구조로 방수에 적합한 구조이어야 한다.

아. 문에는 견고한 시건장치를 하고 마스터키로 조작하도록 하며 내부는       회로별로 명판을 부착하여야 한다.

자. 모선 및 접속도체는 도전율 96% 이상이 동대로  하고, 동대의 사용이      곤란한 경우에 한하여 절연 전선을 사용하여야 한다.

차. 동대는 충분한 전류 용량을 가진 것으로 각 상별 색상표시를 하고, 회      로별 배선 색상과 동일하게 하여야 한다.

제 4 장  접 지 설 비 공 사

1. 적용 범위

가. 이 시방서는 배선공사, 조명 설비 공사, 동력설비공사, 전열, 기타 설비      공사, 변전설비공사의 접지공사와 낙뢰보호용 피뢰설비에 대하여 규정      한다.

2. 참조규격

가. 한국 산업 규격

KSC IEC 60364     건축전기설비

KSC IEC 60614-1   전기설비용 전선관

KSC 0804           접지선 및 접지 전선의 색별 통칙

KSC 3302           450/750V 비닐 절연 전선(HIV)

3. 접 지 설 비

가. 일반사항

1) 전기를 사용하는 모든 기계기구, 전기기계기구 사고 시 충전될 우려가

있는 모든 도체, 피뢰설비, 중성점을 갖고 있는 저압회로의 중성점등

은 반드시 전기 설비 기술 기준 및 내선규정이 정한 바에 따라 접지

한다. 다만, 사용 전압이 150V 이하로서 건조한 장소에 시설되거나

사람의 혼이 거의 불가능 한 개소 또는 법이 정하고 있는 불가피한

개소 등과 제반 규정이 인정하는 고속 형 누전차단기를 시설하는 경

우 등에는 접지공사를 하지 아니할 수 있으나 감독관과 협의 하여 결

정한다.

2) 접지공사는 모든 전기공사에 적용되며, 설계도, 공사 시방서에 따라

시설장소에 적합하게 시공한다.

3) 접지 공사 시에는 전기설비기술기준에서 정하고 있는 접지 저항 값은

최대값이므로 필요개소의 접지저항은 이 값보다 항상 적은 값으로 유

지될 수 있도록 접지공사를 한다.

4) 접지공사는 설계도, 공사 시방서에 따라 접지봉을 설치하여도 소정의

접지 저항 값을 얻을 수 없는 경우는 소정의 접지저항을 얻을 수 있

을 때까지 접지봉을 추가로 설치하거나 위치 및 시공방법을 조정하여

필요한 접지 저항값을 얻도록 한다. 접지봉 매설시 감독관이 입회 하

여야 하며, 정확한 매설 위치를 준공도면에 표시하여 제출한다.

5) 제 규정이 요구하는 접지 저항 값은 언제 시험하여도 소정의 저항 값

이하를 얻을 수 있어야 하며, 접지 극 및 접지모선의 설치위치는 준공

도면에 명확히 표시되어야 하고, 준공 후 측정된 저항 값은 감독관에

게 제출한다.

또한, 준공 후 하자보수기간 이내에 소정의 저항 값을 얻을 수 없는

경우에는 재시공하여 소정의 저항 값을 얻을 수 있도록 한다.

6) 접지선과 전기적 접속은 크램프를 사용한다.

7) 전기 및 통신설비, 피뢰설비 글 모든 접지설비는 공통접지방식으로 시

설한다.

8) 모든 접지공사의 접지저항은 10Ω 이하(권장 5Ω 이하)로 시설한다.

나. 접 지 선

1) 접지선은 F-GV전선 또는 BC 60mm2 굵기의 나동선 이와 동등이상

의 전선을 원칙으로 한다.

2) 접지공사의 접지선에는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 녹색표식을

한다.

가) 접지선이 단독으로 배선되어 있어 접지선을 한눈에 쉽게 식별할 수

있을 경우

나) 다심케이블, 다심캡타이어케이블 또는 다심코드의 1개의 심선을 접

지선으로 사용하는 경우로서 그 심선이 나전선 또는 황록색의 얼룩

무늬 모양으로 되어 있는 경우

다) 부득이 녹색 또는 황록색 얼룩무늬 모양인 것 이외의 절연전선을

접지선으로 사용할 경우는 말단 및 적당한 개소에 녹색테이프 등으

로 접지선임을 표시한다.

라) 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 합성수지관 등에 넣는

다. 다만, 피뢰기용 접지선은 노출 시공을 원칙으로 한다.

마) 접지선은 피 접지 기계 기구에서 60cm 이내의 부분과 지중부분을

제외 하고는 합성수지관등에 넣어 외상을 방지한다.

바) 접지하는 전기기계기구의 금속 제외 함, 배관 등과 접지선과의 접

속은 전기적, 기계적으로 확실하게 한다.

사) 접지선의 지중 매설시 선은 지하 75cm 이상의 깊이로 매설한다.

아) 접지선의 지표 면 하 75cm 에서 지표상 2m까지 의 부분에는 합

성수지제 전선관(두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관 및 합성수

지제 가요전선관을 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및

강도가 있는 것으로 덮는다.

3) 접 지 극

가) 외부 환상 접지 극(선)은 최소길이 50cm에 벽과 1m이상 떨어져

매설한다.

나) 매설 접지 극으로는 나동선(BC)을 사용하고, 접지 극은 다음 각 호

의 것을 원칙으로 하며, 이와 동등 이상의 접지성능이 있는 것으로

한다.

다) 동봉, 동 피복 강 봉을 사용하는 경우에는 지름 8mm 이상, 길이

0.9m 이상의 것.

라) 접지 극은 가급적 물기가 있는 장소로서 가스, 산 등으로 인하여

부식될 우려가 없는 장소를 선정하여 지중에 매설한다.

마) 접지선과 접지 극은 크램프 등 확실한 방법에 의하여 접속한다.

제 5 장  기 타 사 항

가. 설계도면, 내역 서에 명시된 제품(시스템, 공법)은 동일한 제품 또는

동등 이상의 제품을 사용할 수 있으며 동등 이상의 제품을 사용할 경

우 시험성적서 및 기타 품질보증자료를 첨부하여 감독관 승인 하에 사

용 할 수 있다.

나. 외산으로 표시된 제품일 지라도 동일한 성능 이상의 국산품이 생산 될      경우 국가 공인기관의 승인과 발주 실적을 첨부하여 감독관 승인 하에      사용할 수 있다.

다. 설계 제품과 동등이상의 제품이나 동일 성능의 국산품이 설계된 제품      보다 가격이 저렴한 경우 낙찰 율을 적용하여 정산 또는 설계 변경 하      여야 한다.

라. 설계도면은 지형여건에 따라 공사인가부대 또는 감독관의 승인 하에       변경 조정할 수 있다.