문화브릿지 (구)천안문화원 대강당 무대조명 제작⦁설치

구 매 사 양 서

2022. 03.

충남정보문화산업진흥원

※ 주요장비로 선택된 물품에 대해서는 기술능력 평가 대상

문화브릿지 (구)천안문화원 대강당 리모델링 무대조명 제작‧설치

1. 대강당 STAGE

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
	LIGHTING SYSTEM
1	DIMMER SYSTEM	1	SET	◎
2	COMPUTER CONTROL CONSOLE	1	SET	◎
3	LED SPOT LIGHT	10	SET	◎
4	LED HOUSE LIGHT	42	SET	◎
5	HOUSE LIGHT CONTROLLER	2	SET
6	DMX PATCH PANEL	1	SET
7	MAIN POWER PANEL	1	SET
8	CONNECTOR BOX	1	SET
9	FLY DUCT	4	SET
10	FLOOR POCKET	4	SET
11	배관배선	1	식

번호	품명	단위	수량	비고
1	DIMMER SYSTEM	SET	1
1) 제품개요 콘트롤 콘솔에서 신호를 받아서 조명기구로 전원 공급을 해 주는 장치로 완벽한 디지털방식의 디머랙으로 최대 12개의 디머모듈(최대 24회로)을 수용 할 수 있어야한다. 2) 구성 1) DIMMER UNIT RACK – 1 SET 2) DIMMER MODULE – 12 EA 3) CONTROL MODULE – 1 EA 3) 세부규격 1) DIMMER UNIT RACK의 최대사용전류는 200amp 이상 이어야 한다. 2) DIMMER UNIT RACK의 콘트롤 모듈은 1개의 플러그인 타입의 CONTROL ELECTRONICS MODULE 이어야 한다. 3) DIMMER UNIT RACK의 재질은 두께 16GAUGE 강철 패널 이상 이어야 한다. 4) DIMMER UNIT RACK은 전면에서 모든 조작이 가능하여야 한다. 5) DIMMER UNIT RACK의 마감은 도장, 긁힘에 대한 내구성이 좋은 에폭시 페인트 이상 이어야 한다. 6) DIMMER UNIT RACK은 작동 중 주파수 변화를 자동으로 보상하여 일정한 주파수로 출력을 보낼 수 있어야 한다. 7) DIMMER UNIT RACK은 전면을 덮을 수 있는 DOOR가 있고, 공기가 정전식 AIR 필터를 통해 유입 가능 하여야 한다. 8) DIMMER UNIT RACK의 작동 가능한 주변온도는 0 ~ 40℃ 이상 이어야 한다. 9) DIMMER UNIT RACK의 작동 가능한 주변습도는 10 ~ 90% 이상 이어야 한다. 10) DIMMER UNIT RACK의 작동소음은 일반 53.3dBA / SSSH 적용 시(옵션) 53.2dBA 이하 이어야 한다. 11) DIMMER UNIT RACK은 Signal 입력이 DMX512-A 입력이 2개와, Ethernet은 sACN 입력이 1개 이상 되어야 한다. 12) DIMMER MODULE의 릴레이는 기계식 에어 갭 방식 이어야 한다. 13) DIMMER MODULE의 RISETIME은 400μS 이상 이어야 한다. 14) DIMMER MODULE의 최대 발열량 효율은 360BTU / 106WATTS / 96.5% 효율 이상 이어야 한다. 15) DIMMER MODULE은 기존 제어 시스템(console)를 이용하여 릴레이를 활성화/비활성 시킬 수 있어야 한다. 16) DIMMER MODULE은 Dimmer/Relay을 하나의 Module에서 타입을 변경하여 사용이 가능하여야 한다. 17) DIMMER MODULE의 조립방식은 플러그-인 타입 이어야 한다. 18) DIMMER MODULE의 재질은 알루미늄 주물 케이스와 에폭시 페인트 도장 이어야 한다. 19) DIMMER MODULE은 마그네틱 차단기를 사용 불필요한 트립 요인을 제거 하여야 한다. 20) DIMMER MODULE의 필터는 High quality toroidal filter 이어야 한다. 21) DIMMER MODULE의 20배 이상전류 유입까지 차단기 손상 없이 정상작동 되어야 한다. 22) DIMMER MODULE은 방열 시스템, 온도 센서가 내장되어 있어야 한다.

번호	품명	단위	수량	비고
1	DIMMER SYSTEM	SET	1
23) DIMMER MODULE의 디머 모듈 장착 유무 에러 여부가 리포팅 되어야 한다. 24) DIMMER MODULE은 디머 출력 에러 여부가 리포팅 되어야 한다. 25) DIMMER MODULE은 브레이커 트립 에러 여부가 리포팅 되어야 한다. 26) DIMMER MODULE의 부하가 기록된 값보다 드롭 에러 여부가 리포팅 되어야 한다. 27) DIMMER MODULE은 부하가 기록된 값보다 오보로드 에러 여부가 리포팅 되어야 한다. 28) CONTROL MODULE은 슬라이드-인 방식으로 별도의 장비 없이 셋팅이 가능 하여야 한다. 29) CONTROL MODULE의 LCD DISPLAY는 시스템 설정 및 표시를 위한 백라이트 LCD (8줄 x 20개의 문자 표시) 이상 이어야 한다. 30) CONTROL MODULE은 딤머 설정이 편한 숫자패드와 설정버튼 사용이 가능 하여야 한다. 31) CONTROL MODULE의 상태표시등은 5 LED램프 이상 이어야 한다. 32) CONTROL MODULE의 가동 전압은 91 -139V, 181-259VAC 이상 가동 되어야 한다. 33) CONTROL MODULE은 자동 주파수 변화 보상이 가능 하여야 한다. 34) CONTROL MODULE은 사용자가 프로그램화 할 수 있는 64 BACKUP LOOK 이상 사용이 가능 하여야 한다. 35) CONTROL MODULE은 피드백 기능은 DMX 입력신호 상태, 랙 전원 상태, 랙 온도 이상 이어야 한다. 36) DIMMER RACK은 정전시 콘트롤 모듈에 수 초간 동안 전원 공급이 되어야 한다. 37) DIMMER UNIT RACK은 cULus 인증 이상 이어야 한다. 4) 기타 1) 납품 물품은 최근 1년 이내에 제작된 최상의 상품(신품)으로 납품함을 원칙으로 하며, 포장된 제품에는 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 품명 및 규격 등이 표기되어 있어야 하며, 지워지지 않도록 처리하여야 한다. 2) 제품의 설치 조정 과정에서 물품의 훼손ㆍ파손ㆍ고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 계약상대자가 전액 변상하며 제품은 신품으로 교환한다. 3) 모든 제품의 하자보증기간은 물품검수일로부터 2년으로 하며, 제조사 등의 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다. 4) 납품 후 사양과 상이하거나 하자가 있을 시 즉시 교환 조치한다. 5) 제작사(공급사)는 납품 후 하자보증기간 내 이상 발생 시 즉시 무상 정비 지원하고, 하자보증기간 이후에도 3년 이상 수리에 필요한 부품 및 기술 지원을 보장(유/무상)한다. 6) 하자보증기간이 경과하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 요구 기일 내에 부품 교환 및 신품 장비 교체 등의 방법으로 조치한다. 7) 모든 제품은 수리 요청일 기준으로 3일 이내에 방문하여 점검 후 사후처리한다. ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
2	COMPUTER CONTROL CONSOLE	SET	1
1) 제품개요 조명을 통합으로 콘트롤 하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙 라이트,LED 및 미디어서버를 동시에 콘트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 채널을 가지며 DMX 신호 뿐만 아니라 각종 신호를 받아 사용 할 수 있고 또한 동시에 여러대의 콘솔로 조작 또는 백업을 할 수 있어야 한다. 2) 구성 1) CONTROL CONSOLE - 1SET 2) DUST COVER - 1EA 3) LITTLITE - 2EA 4) KEYBOARD- 1EA 3) 세부규격 1) 신호출력 : 2048 OUTPUT 2) 콘트롤채널 : 32768 콘트롤채널 3) 사 용 자 : 최대 99명의 사용자 분류 4) 페 이 더 : 2개 MASTER FADER (100mm) + 20 CONFIGURABLE FADER 5) 엔코더 휠 : 엔코더 4개 + 휠 2개 6) 외부 모니터 : 최대 2대(1208x1024)까지 연결 가능 (멀티 터치 지원) 7) 큐 : 10000개 8) 큐리스트 : 999개 9) 플레이백 : 200 Active Playback 10) 파 레 트 : 4 x 1000 (강도, 포커스, 칼라, 빔) 11) 프 리 셋 : 1000 12) 그 룹 : 1000 13) 이 펙 트 : 1000 (relative, absolute or step) 14) 매 크 로 : 99,999 15) 스 냅 샷 : 1,000 16) 커 브 : 1,000 17) Color Paths : 1,000 18) 디스플레이 기능 : The Central Information Area accesses Channel Displays Magic Sheets Patch Views Playback Status Display Cue List Index Effect Editor Group Editor Park Display Dimmer Monitoring Submaster List Fader Config Display

번호	품명	단위	수량	비고
2	COMPUTER CCONTROL CONSOLE	SET	1
19) 저장방식 : SSD 하드디스크, USB 20) 외부장치 연결단자 : 5 USB Port, 2 DVI Ports 21) 신호단자 : 4 x DMX/RDM Ports, 2 x Ethernet Ports 22) ASCII 데이터 호환 : Obsession, Express, Expression, Emphasis, Strand 300/500, Safari, Grand MA1&2 23) 컴퓨터연결 : NOMAD CLIENT SOFTWARE 연결가능 24) 언어지원 : 한국어, 영어, 독일어, 스페인어, 불어, 이태리어, 일본어, 러시아어, 중국어 지원 25) 가상미디어 서버기능 26) 무선 리모트 : iRFR (iPAD용), aRFR (안드로이드용), NET3 RFR 지원 27) 사용전원 : AC 100-240V 50/60Hz [최대사용전류 1A] 28) 인 증 : CE 4) 기타 1) 납품 물품은 최근 1년 이내에 제작된 최상의 상품(신품)으로 납품함을 원칙으로 하며, 포장된 제품에는 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 품명 및 규격 등이 표기되어 있어야 하며, 지워지지 않도록 처리하여야 한다. 2) 제품의 설치 조정 과정에서 물품의 훼손ㆍ파손ㆍ고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 계약상대자가 전액 변상하며 제품은 신품으로 교환한다. 3) 모든 제품의 하자보증기간은 물품검수일로부터 2년으로 하며, 제조사 등의 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다. 4) 납품 후 사양과 상이하거나 하자가 있을 시 즉시 교환 조치한다. 5) 제작사(공급사)는 납품 후 하자보증기간 내 이상 발생 시 즉시 무상 정비 지원하고, 하자보증기간 이후에도 3년 이상 수리에 필요한 부품 및 기술 지원을 보장(유/무상)한다. 6) 하자보증기간이 경과하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 요구 기일 내에 부품 교환 및 신품 장비 교체 등의 방법으로 조치한다. 7) 모든 제품은 수리 요청일 기준으로 3일 이내에 방문하여 점검 후 사후처리한다. ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
3	LED SPOT LIGHT	SET	10
1) 제품개요 LED광원에서 나오는 빛을 직접 이용하여 밝기가 고르고 테두리가 선명한 빛을 얻을 수 있다. 4 COLOR SYSTEM을 기반으로 하여 칼라지 없이 원색에 가까운 빔 색상을 표현하며, 7° ~ 45°의 넓은 전동 줌을 통해 필요한 곳에 빛을 표현할 수 있다. 2) 구성 1) LED SPOT LIGHT - 10EA 2) SAFETY CHAIN - 10EA 3) 세부규격 1) L E D : 14 x 15W LEDs 2) LED 수명 : 50,000시간 3) 색 온 도 : 2800 ~ 10000K 4) 조 도 : (14°) 8780 lux, (44°) 921 lux @ 5m 5) PWM주파수 : 1,200Hz 6) 줌 각 도 : 7° ~ 45° 7) 컬러믹싱 : RGBW 8) 사용신호 : DMX, RDM 9) 사용채널 : 3, 4, 5, 6, 7, 12 or 17 CH 10) 신호단자 : XLR 3P + 5P IN/OUT 11) 사용전원 : 100 ~ 240VAC, 50Hz/60Hz, 208W 12) 전원단자 : POWERKON IP65 13) 1회로당 최대 14대까지 THRU 가능 14) COLOR MACROS : 20 MACROS 15) 스트로브/셔터 : 0 ~ 20 Hz, 전자식 16) 기타기능 : 전자식 DIMMER, 5개의 DIM MODES, 4개의 DIM CURVES 17) I P 등급 : 65 18) 몸체재질 : ALUMINUM DIE-CAST 19) 몸체색상 : BLACK 20) 인 증 : CE 3) 기타 1) 납품 물품은 최근 1년 이내에 제작된 최상의 상품(신품)으로 납품함을 원칙으로 하며, 포장된 제품에는 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 품명 및 규격 등이 표기되어 있어야 하며, 지워지지 않도록 처리하여야 한다. 2) 제품의 설치 조정 과정에서 물품의 훼손ㆍ파손ㆍ고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 계약상대자가 전액 변상하며 제품은 신품으로 교환한다. 3) 모든 제품의 하자보증기간은 물품검수일로부터 2년으로 하며, 제조사 등의 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다.

번호	품명	단위	수량	비고
3	LED SPOT LIGHT	SET	10
4) 납품 후 사양과 상이하거나 하자가 있을 시 즉시 교환 조치한다. 5) 제작사(공급사)는 납품 후 하자보증기간 내 이상 발생 시 즉시 무상 정비 지원하고, 하자보증기간 이후에도 3년 이상 수리에 필요한 부품 및 기술 지원을 보장(유/무상)한다. 6) 하자보증기간이 경과하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 요구 기일 내에 부품 교환 및 신품 장비 교체 등의 방법으로 조치한다. 7) 모든 제품은 수리 요청일 기준으로 3일 이내에 방문하여 점검 후 사후처리한다. ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
4	LED HOUSE LIGHT	SET	42
1) 제품개요 객석 상부에 설치되는 조명기로 객석 전체를 밝혀주며, 공연 시작과 종료 시 부드러운 디밍 기능으로 조명연출이 가능하여야 한다. 2) 구성 1) LED HOUSE LIGHT - 42EA 2) DIMMING DRIVER - 42EA 3) SAFETY CHAIN - 42EA 3) 세부규격 1) 사용전원 : AC100~240, 50/60Hz 2) 소비전력 : 50W 3) LED : White 55W COB LED 4) 빔각도 : 30° / 40° / 65° 5) 색온도 : 2,900K, 3,200K, 5,600K, 6,000K 6) 디밍 : 0% ~ 100%, 16bit 7) 사용신호 : DMX 512A, RDM (옵션 : 무선DMX512, 무선 RDM) 8) CRI : 90이상 9) 수평 360°, 수직 27°각도조절 가능 10) DMX 신호 단락 시 FINAL 신호 유지 11) 다양한 디밍커브 선택 : 리니어 디밍, 커브곡선 12) 인증 : KC 3) 기타 1) 납품 물품은 최근 1년 이내에 제작된 최상의 상품(신품)으로 납품함을 원칙으로 하며, 포장된 제품에는 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 품명 및 규격 등이 표기되어 있어야 하며, 지워지지 않도록 처리하여야 한다. 2) 제품의 설치 조정 과정에서 물품의 훼손ㆍ파손ㆍ고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 계약상대자가 전액 변상하며 제품은 신품으로 교환한다. 3) 모든 제품의 하자보증기간은 물품검수일로부터 2년으로 하며, 제조사 등의 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다. 4) 납품 후 사양과 상이하거나 하자가 있을 시 즉시 교환 조치한다. 5) 제작사(공급사)는 납품 후 하자보증기간 내 이상 발생 시 즉시 무상 정비 지원하고, 하자보증기간 이후에도 3년 이상 수리에 필요한 부품 및 기술 지원을 보장(유/무상)한다. 6) 하자보증기간이 경과하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 학교의 요구 기일 내에 부품 교환 및 신품 장비 교체 등의 방법으로 조치한다. 7) 모든 제품은 수리 요청일 기준으로 3일 이내에 방문하여 점검 후 사후처리한다. ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
5	HOUSE LIGHT CONTROLLER	SET	2
1) 제품개요 객석등 및 무대조명까지 콘트롤 가능한 장비로 조정실 및 측무대에 설치한다. 2) 구성 1) HOUSE LIGHT CONTROL CONSOLE - 1SET 2) HOUSE LIGHT CONTROL BOARD - 1SET 3) 세부규격 1) 입력 전압 : DC 12V 1A 2) 사용 신호 : DMX512, RDM 3) 전면 패널 안쪽에서 CM(Channel Mode), SSM(Scene Save Mode) 설정 가능. 4) FADER STATION은 외부의 DMX SIGNAL 의 입력에 관계없이 동작. 5) FADER STATION 은 6개의 독립된 FADER 와 1개의 MASTER FADER 를 통해 DMX SIGNAL을 CONTROL 할 수 있어야 한다. 6) 전면부 ON/OFF 버튼으로 이 장비의 전원공급을 CONTROL 할 수 있으며 LED가 부착되어 있어 ON/OFF 상태를 확인할 수 있어야 한다. 7) 입출력 단자의 Tc연결을 통하여 여러대의 FADER STATION 을 연결하여 사용하거나 CONTROL CONSOLE 과 연결하여 사용할 수 있어야 한다. 8) PRESET FADER 를 DIP S/W 의 SETTING 으로 SUBMASTER FADER 로 사용할 수 있어야 한다. 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
6	DMX PATCH PANEL	SET	1
1) 제품개요 공연장 내 무대조명용 신호가 모이는 PATCH RACK으로서 CONSOLE과 소통하여 LIGHT 및 각종 효과장비를 CONTROL 할 수 있도록 한다. 2) 구성 1) 외 함 : 19“ AUDIO RACK 2) DMX PATCH PLATE : XLR 5P - 4SET 3) DMX SPLITTER : 1IN 8OUT - 3SET 4) 메인차단기 : MCCB 2P 30AF/20AT- 1SET 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
7	MAIN POWER PANEL	SET	1
1) 제품개요 DIMMER 주간선 차단기(MCCB), 조명 장비의 전원을 공급하며 및 기타 전기적으로 구성되며 제작사양에 따라 전기적, 기계적으로 안전하게 제작되어야 한다. PANEL 전면에는 지시계기 (A&V METER, LED PILOT LAMP)를 부착하여 작동 상태를 점검 할 수 있어야 한다. 2) 세부규격 - 외함 1) 외함은 옥내 자립형으로 제작되며, 각부의 주요 취부틀에 대해서는 "AL" DIE CASTING 를 사용하고 BASE ANGLE은 STEEL 2.3THK 이상, 측면 및 문은 1.6THK 이상의 강판을 사용하며 KEY HANDLE을 부착한다. 2) PANEL후면은 설치 후 점검 및 보수가 용이하도록 개폐할 수 있게 제작한다. 3) PANEL내부는 공기순환을 위하여 측면에 통풍구를 설치한다. 4) PANEL의 모든 입․출입 배선은 하부로 통하여 결선되도록 제작한다. 5) 외함 도장은 분체도장 색상은 지정색으로 제작한다. (지정색이 없을시 흑색) 6) PANEL BASE(디머하단포함)를 악세스 플로워 밑에 설치하여 PANEL 설치 및 배선을 할수 있게 제작되어야 한다.(주요 BASE : ㄱ-형강 50x50x4t 이상) 한다. - 구성 및 결선 1) PANEL내의 모든 구성물은 전기적, 기계적으로 안전하게 배열되어야 하며 보수 및 점검 에 용이 하여야 한다. 2) 내부배선의 결선은 적정 용량의 TERMINAL BOLCK에 BOLT 조임으로 이루어져야 한다. 3) 배선의 각 단말에는 필히 회로 표시를 하여야 한다. 4) 내부배선은 CABLE TIE 이용하여 배선한다. 5) NEUTRAL은 BUSBAR에서 공급되며 충분한 용량과 회로를 수용할 수 있게 제작되어야 한다. 6) PANEL 전면에는 지시계기 (DIGITAL A&V METER, LED PILOT LAMP, ACB ON/OFF)를 부착하여 작동 상태를 확인할 수 있어야 한다. - 구 성 1) 자립형 Rack : 1200H 이상 x 1RACK 2) DIMMER 분기 차단기 : MCCB 4P 125AF/100AT x 1SET 3) OP 차단기 : 2P 30AF/20AT x 2SET 4) HOUSE LIGHT 차단기 : 2P 30AF/20AT x 4SET 5) 메인 차단기 : MCCB 4P 125AF/125AT x 1SET 6) 기타 계기반 : A&V METER, PILOT LAMP 등등 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
8	CONNECTOR BOX	SET	1
1) 제품개요 CONNECTOR BOX는 CONTROL CONSOLE의 전원 및 신호라인을 연결하는 것을 목적으로 조정실에 설치한다. 2) 세부규격 1) CONNECTOR BOX의 외함은 THIN SHEET STEEL PLATE 이상 이어야 한다. 2) CONNECTOR BOX CONNECTOR PIN은 용량에 맞게 설정하여 사용 하여야 한다. 3) CONNECTOR BOX CONNECTOR PIN의 수량은 SIGNAL 회로를 고려하여 충분히 수용할 수 있도록 선정 하여야 한다. 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
9	FLOOR POCKET	EA	4
1) 제품개요 무대바닥에 설치하여 조명장비에 전원 및 신호를 공급하기 위한 장비 2) 세부규격 1) CONSENT : C-TYPE 3P 30A - 2EA 2) CONNECTOR : XLR 5P - 1EA 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
10	FLY DUCT	SET	4
1) 제품개요 대강당 내 천장에 조명을 설치하고 전원 및 신호를 공급하기 위한 장비 2) 세부규격 크기 : 8000mm x 120mm x 70mm 재질 : 알루미늄 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
11	배관배선	식	1
1) 전기설비 기술 기준령 및 관계 법규를 준수하여 시공한다. 2) 설계도면 및 특기 시방서에 준하여 시공하며 감독관의 지시에 의하여 시공되어야 한다. 3) 시공 전에 건축 구조 및 설비 도면과 비교 검토하여 공정상 차질이 없도록 한다. 4) 일반 전기용품은 K.S 제품을 사용하고 기타 사항은 감독관의 승인을 받아야 한다. 5) 사용하는 모든 전기 재료 중 규격화된 제품이라도 감독관의 사전 승인을 받는다. 6) 현장에 반입되는 모든 기자 재중 파손 또는 감독관의 지적이 있을 시에는 즉시 신품으로 교체하여 시공한다. 7) 전기설비 공사에 변경이 필요 할 때는 감독관의 지시에 따라 시공한다. 8) 전선의 접속은 슬리브 및 CONNECTOR 를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 9) DUCT 규격은 전선 물량을 고려하여 전선 물량 DATA 자료를 이용하여 산정한다. 10) CABLE DUCT에 넣는 전선은, 전선의 단면적의 총합을 CABLE DUCT 단면적의 20[%] 이하로 하여야 한다. 11) 전선의 굵기는 전선의 허용 전류 및 전압강하 등 여러 가지 여건을 고려하여 선정하며 조명 장치 전기 용량에 충분히 견딜 수 있어야 한다. ※ 기타 1. 감독관이 지정한 기존 장비를 철거, 장비는 지정된 장소에 보관 후 재설치 하여야 한다.